## 4 разряд
ID | № билета | № вопроса | Вопрос | Ответ | Image | Название литературы | Файл
1 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы термометра сопротивления. (23). | Принцип действия основан на свойстве проводника изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры. Основные типы: платиновые (диапазон −200…+850 °C, классы А и В), медные (−50…+150 °C). Номинальные характеристики: 10П, 50П, 100П, 10М, 50М, 100М. Схемы подключения: двух-, трёх- и четырёхпроводная. Классы точности А, B, C, D. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\приборы\сх_термосопр.png | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019. | Библиотека КИП и А\Метрология и КИП\Учебные пособия\Учебное пособие. КИП и основы автоматики.pdf
2 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы преобразователя давления типа МС-П. (23); (21). | Преобразователь пневматический МС-П предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования. Принцип действия основан на пневматической силовой компенсации. Выходной сигнал 20…100 кПа (0,2…1 кгс/см²). |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
3 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 3 | Определение термина «метрология», ее основные задачи и разделы. (13) р.2; (19). | Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». р.2; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
4 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 4 | Порядок обучения и допуска к самостоятельной работе слесаря по КИП и А. (5) р.2; (7), (8), (9) п.п. 1.2-1.4. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.2; Инструкция №22-08 по ОТ для слесаря по КИП и А производства ИОС; Инструкция №21-08 по ОТ для слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция №23-08 по ОТ для слесаря по КИП и А(калибровщик) п.п. 1.2-1.4.
5 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 5 | Правила выполнения искусственного дыхания и проведения наружного массажа сердца. (5) п.п.4.18-4.20; (6) п.4.5.13. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п.п.4.18-4.20; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.13.
6 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы ротаметра типа РП. (23); (21). | Ротаметр РП предназначен для измерения объёмного расхода плавно меняющихся однородных потоков жидкостей и газов. Состоит из конической трубки и поплавка. Принцип: поток среды воздействует на поплавок, перемещая его вверх до уравновешивания силы тяжести и гидродинамической силы. Положение поплавка по шкале определяет расход. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
7 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 2 | Типы уровнемеров радарных (микроволновых), их назначение, устройство и принцип работы. (21). | Радарные уровнемеры предназначены для бесконтактного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Принцип: антенна излучает микроволны, отражающиеся от поверхности среды. По времени задержки сигнала определяется расстояние до поверхности и уровень. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
8 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 3 | Определение термина «погрешность средства измерений». Классификация погрешностей измерения. (13) п.7.6; (19). | Погрешность СИ — разность между показанием СИ и истинным значением измеряемой величины. Классификация: по характеру — систематические, случайные, грубые; по условиям — основная, дополнительная; по форме — абсолютная, относительная, приведённая. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.7.6; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
9 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 4 | Обязанности работника предприятия в сфере охраны труда. (1) п. 4.4. | Ответ временно отсутствует. |  | Положение о системе управления охраной труда в ООО ПО «ТОКЕМ». п. 4.4.
10 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 5 | Какой вид противогаза имеется у Вас, его назначение, устройство, правила пользования. (22). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №86-ОТ по безопасному выполнению работ в фильтрующих и изолирующих противогазах, респираторах.
11 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 1 | Приборы серии КС3, их назначение, устройство и принцип работы. (23); (21). | Приборы серии КС3 — стационарные одноканальные показывающие и регистрирующие приборы с записью на диаграммном диске (ширина 250 мм). Назначение: измерение и регистрация активного сопротивления, силы и напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин, преобразованных в указанные сигналы. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
12 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы манометра грузопоршневого типа МП-60. (23). | Манометр грузопоршневой МП-60 предназначен для создания и точного измерения избыточного давления жидкостей. Применяется как эталонное СИ при поверке и калибровке. Принцип: уравновешивание измеряемого давления, действующего на нижний торец неуплотнённого поршня, суммарным весом поршня, грузоприёмного устройства и установленных грузов. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
13 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 3 | Организация и порядок отключение СБС. (17) п.п.3.2-3.13. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п.п.3.2-3.13.
14 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 4 | Требования ОТ при осуществлении производственных процессов и эксплуатации инструмента и приспособлений. (10) п.п.2.4.1-2.4.5. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.п.2.4.1-2.4.5.
15 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 5 | Какие меры следует принимать, чтобы не допустить возникновения пожара или взрыва. (5) п.п. 5.1-5.10. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п.п. 5.1-5.10.
16 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы термопары. (23). | Термопара предназначена для измерения температуры. Принцип: термоэлектрический эффект Зеебека. Два разнородных проводника соединены в спай. При разности температур между рабочим (горячим) и холодным спаями возникает термо-ЭДС, пропорциональная температуре. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
17 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 2 | Устройство, принцип действия рН-метра П-215. (23); (21). | рН-метр П-215 предназначен для измерения активности ионов водорода (pH) в растворах. Принцип: потенциометрический. Состоит из стеклянного измерительного электрода и электрода сравнения. Разность потенциалов между электродами зависит от концентрации ионов H⁺. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
18 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 3 | Определение термина «поверка», виды поверки. (13) п.9.9, п.п. 9.18-9.24; (19). | Поверка — совокупность операций, выполняемых с целью подтверждения соответствия СИ установленным метрологическим требованиям. Виды: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.9.9, п.п. 9.18-9.24; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
19 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 4 | Какие требования должны соблюдаться при работе с переносными ручными светильниками? (10) п.п.3.2.1-3.2.2. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.п.3.2.1-3.2.2.
20 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 5 | Оказание первой помощи при ожогах: термическом, химическом. (5) п.п.4.12-4.15; (6) п.4.5.6. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п.п.4.12-4.15; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.6.
21 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы термометра самопишущего типа ТГС-712. (23); (21). | Термометр самопишущий ТГС-712 предназначен для непрерывного дистанционного измерения температуры жидких и газообразных сред. Устройство: манометрический самопишущий прибор с записью на дисковой диаграмме диаметром 250 мм. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
22 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 2 | Принцип измерения расхода методом переменного перепада давления. Примеры. (23). | Принцип: расход определяется по перепаду давления, создаваемому сужающим устройством (диафрагмой, соплом, трубой Вентури), установленным в трубопроводе. Перепад давления измеряется дифманометром и пропорционален квадрату расхода. Примеры: дифференциальные расходомеры с диафрагмой. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
23 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 3 | Абсолютная, относительная и приведенная погрешности средств измерений. (13) п.п. 7.10-7.12; (11) р.2; (19). | Абсолютная погрешность Δ = Xизм − Xист. Относительная δ = (Δ/Xист)·100%. Приведённая γ = (Δ/Xн)·100%, где Xн — нормирующее значение (верхний предел измерения или диапазон). |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.п. 7.10-7.12; ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений». р.2; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
24 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 4 | На какие работы оформляется наряд-допуск? (2); (3); (4). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
25 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 5 | Должностные обязанности слесаря по КИП и А согласно рабочей инструкции. (2); (3); (4). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
26 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы уровнемера типа УБ-П. (23); (21). | Уровнемер буйковый пневматический УБ-П предназначен для измерения уровня жидкости. Принцип: пневматическая силовая компенсация. Чувствительный элемент — стальной буёк, подвешенный на рычаге. При изменении уровня изменяется выталкивающая сила, компенсируемая пневматической системой. Выход 20…100 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
27 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 2 | Назовите эталонные средства измерения, применяемые на вашем рабочем месте. (21). | Ответ временно отсутствует. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
28 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 3 | Определение термина «давление». Виды давлений, единицы измерения и перевод между ними. (23). | Давление — физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности. Виды: абсолютное, избыточное, атмосферное, вакуумметрическое, разность давлений. Единицы: Па, кПа, МПа, бар, кгс/см², мм рт.ст. Перевод: 1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа; 1 кгс/см² ≈ 98,07 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
29 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 4 | Кто может работать с электроинструментом, ручными электрическими машинами и правила пользования ими. (18). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №9-ОГЭ по ОТ при эксплуатации электроинструмента, ручных электрических машин и ручных электрических светильников.
30 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 5 | Оказание первой помощи при переломах. (6) п. 4.5.10. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п. 4.5.10.
31 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы датчика давления типа Метран-150. (21). | Датчик давления Метран-150 предназначен для непрерывного преобразования давления (избыточного, абсолютного, разности, гидростатического) в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА и/или цифровой сигнал HART. Принцип: в емкостных моделях — изменение емкости между измерительной мембраной и пластинами конденсатора; в тензорезистивных — изменение сопротивления тензорезисторов на кремниевой подложке. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
32 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 2 | Назначение, основные технические характеристики эталонного калибратора давления Метран-517 (ИКСУ-260). Привести примеры калибруемых СИ на эталонном калибраторе. (21). | Метран-517 (ИКСУ-260) — портативный калибратор давления, применяется как рабочий эталон при поверке и калибровке СИ давления. Характеристики: диапазоны избыточного давления от 0…0,25 кПа до 0…160 МПа, абсолютного от 0…10 кПа до 0…6,3 МПа; погрешность ±0,02…0,1%; измерение тока 0…22 мА; HART-протокол. Примеры: датчики давления, манометры, преобразователи. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
33 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 3 | Классы точности средств измерений. Как определить погрешность комплекта приборов. (19); (11). | Классы точности определяются по ГОСТ 8.401-80 (например, 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0) и указывают пределы допускаемой основной приведённой погрешности. Погрешность комплекта приборов определяется как корень квадратный из суммы квадратов погрешностей отдельных приборов: Δкомп = √(Δ₁²+Δ₂²+…+Δₙ²). |  | Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация»; ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений».
34 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 4 | Назвать средства пожаротушения на вашем рабочем месте. Принцип работы порошкового огнетушителя. (5); (6). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС.
35 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 5 | Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током? (5) р.4; (6) п.4.5.12. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.12.
36 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы манометра типа ВЭ16рб. (23); (21). | Манометр электроконтактный взрывозащищённый ВЭ16рб предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред. Устройство: корпус, одновитковая трубка Бурдона, сигнализирующее устройство с электрическими контактами. Принцип: деформация трубки Бурдона под действием давления, через тягу на сектор-шестерню и стрелку; при уставке замыкаются контакты. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
37 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы расходомеров электромагнитных. (23); (21). | Электромагнитные расходомеры предназначены для измерения расхода проводящих жидкостей. Принцип: закон электромагнитной индукции Фарадея. В трубе создаётся магнитное поле. При движении проводящей жидкости на электродах наводится ЭДС, пропорциональная скорости потока. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
38 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 3 | Назначение схем блокировок и сигнализаций. Какие элементы и устройства входят в состав СБС. (17) п.п. 1.4-1.5. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п.п. 1.4-1.5.
39 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 4 | Требования ОТ перед эксплуатацией электрифицированного инструмента и приспособлений. (10) п.п.2.4.7-2.4.9. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.п.2.4.7-2.4.9.
40 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 5 | Правила внутреннего трудового распорядка. (20). | Ответ временно отсутствует. |  | Коллективный договор между работниками и работодателем ООО ПО «ТОКЕМ».
41 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы прибора типа ПВ10.1Э. (21). | Прибор ПВ10.1Э предназначен для измерения и преобразования давления в унифицированный электрический сигнал. Принцип: чувствительный элемент изменяет свои свойства под действием давления, электронный блок преобразует изменение в сигнал 4…20 мА. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
42 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 2 | Типы емкостных уровнемеров, их назначение, устройство и принцип работы. (23); (21). | Емкостные уровнемеры предназначены для измерения уровня жидких и сыпучих сред. Принцип: изменение электрической емкости конденсатора при изменении уровня среды между двумя электродами (стержнем и стенкой резервуара). Диэлектрическая проницаемость среды отличается от воздуха, что изменяет емкость. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
43 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 3 | Определение термина «расход». Виды расхода, единицы измерения. (23). | Расход — количество вещества, проходящего через сечение трубопровода за единицу времени. Виды: объёмный (м³/ч, л/мин) и массовый (кг/ч, т/ч). Единицы: м³/ч, л/с, кг/ч, т/ч. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
44 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 4 | Требования ОТ, предъявляемые к переносным лестницам и стремянкам. (10) р.2.3. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.2.3.
45 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 5 | Виды инструктажей по охране труда. Кто и когда их проводит. (1) п.п.5.1-5.1.1. | Ответ временно отсутствует. |  | Положение о системе управления охраной труда в ООО ПО «ТОКЕМ». п.п.5.1-5.1.1.
46 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы преобразователя давления типа МС-П. (23); (21). | Преобразователь пневматический МС-П предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования. Принцип действия основан на пневматической силовой компенсации. Выходной сигнал 20…100 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
47 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 2 | Принцип измерения расхода методом переменного перепада давления. Примеры. (23). | Принцип: расход определяется по перепаду давления, создаваемому сужающим устройством (диафрагмой, соплом, трубой Вентури). Перепад давления измеряется дифманометром и пропорционален квадрату расхода. Примеры: дифференциальные расходомеры. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
48 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 3 | Определение термина «калибровка». Какие СИ подлежат калибровке, кто её проводит. (13) п.9.6; (14) ст.13. | Калибровка — совокупность операций, выполняемых в определённых условиях с целью установления соотношения между значением величины, определяемым с помощью СИ, и соответствующим значением, воспроизведённым эталоном. Калибровке подлежат СИ, не требующие поверки. Проводится аккредитованными лабораториями или предприятием при наличии эталонов. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.9.6; Федеральный закон «102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». ст.13.
49 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 4 | Правила выполнения работ на сверлильном, точильном (наждачном) станках. (15); (16). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №151-МС по ОТ для работающих на точильном(наждачном) станках; Инструкция №133-МС по ОТ при выполнении работ на сверлильных станках.
50 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 5 | Оказание первой помощи при наружном кровотечении, правила наложения кровоостанавливающего жгута. (6) п.4.5.5; (5) р.4. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.5; Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4.
51 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 1 | Назначение, технические характеристики прибора типа ТРМ101. (21). | ТРМ101 — ПИД-регулятор температуры, давления или других физических величин. Технические характеристики: питание 90…245 В; универсальный вход для термопар, термосопротивлений, датчиков с унифицированным сигналом; погрешность ±0,5%; 2 выхода (реле, 4…20 мА, 0…10 В); интерфейс RS-485; корпус 48×48 мм, IP54. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
52 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 2 | Принцип измерения уровня жидкости пьезометрическим методом. Пример. (23). | Пьезометрический метод основан на измерении давления столба жидкости. В резервуар опускают пьезотрубку, через которую прокачивают воздух. Давление воздуха, необходимое для барботирования, равно гидростатическому давлению: P = Hρg. Пример: уровнемер с продувкой. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
53 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 3 | Цена деления, вариация средств измерений. Примеры вычисления. (13) п.п. 6.7, 7.31; (19). | Цена деления — значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы. Вариация — разность показаний прибора при одном значении измеряемой величины, полученных при плавном увеличении и плавном уменьшении (разность «туда» и «обратно»). |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.п. 6.7, 7.31; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
54 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 4 | Что запрещается при работе с электроинструментом. (10) п.п.3.2.7-3.2.11. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.п.3.2.7-3.2.11.
55 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 5 | Характеристики химического сырья, применяемого на вашем производстве, действие его на организм человека, меры оказания первой помощи. (6) п.1.5. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.1.5.
56 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы счетчиков турбинных (крыльчатых). Пример. (23). | Счётчики турбинные (крыльчатые) предназначены для измерения объёмного расхода жидкостей. Принцип: поток жидкости воздействует на лопасти турбины (крыльчатки), приводя её во вращение. Число оборотов пропорционально объёму прошедшей жидкости. Пример: счётчики воды турбинные. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
57 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 2 | Отсечная и регулирующая арматура с дистанционным управлением. Назначение, устройство и принцип работы. (24). | Отсечная арматура предназначена для полного открытия/закрытия потока; регулирующая — для изменения расхода. С дистанционным управлением — от исполнительного механизма (электрического или пневматического). Устройство: корпус, запорный/регулирующий элемент, седло, привод. |  | ГОСТ 24856-2014. «Арматура трубопроводная. Термины и определения».
58 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 3 | Определение терминов «средство измерения», «измерительный прибор», «нормируемые метрологические характеристики». (13) п.п. 6.2, 6.5, 7.2. | Средство измерения — техническое средство, предназначенное для измерений. Измерительный прибор — СИ, предназначенное для получения значения измеряемой величины. Нормируемые метрологические характеристики — характеристики, подлежащие нормированию (пределы допускаемой погрешности, цена деления, диапазон измерений). |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.п. 6.2, 6.5, 7.2.
59 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 4 | Требования ОТ перед эксплуатацией электрифицированного инструмента и приспособлений. (10) п.п.2.4.7-2.4.9. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.п.2.4.7-2.4.9.
60 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 5 | Опасные и вредные производственные факторы на вашем рабочем месте. (6) п.4.1, (9). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.1; Инструкция №23-08 по ОТ для слесаря по КИП и А(калибровщик).
61 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы комплекта приборов типа ДМ-3583М и КСД3. (23); (21). | Комплект приборов ДМ-3583М и КСД3 предназначен для измерения и регистрации параметров технологических процессов. КСД3 — самопишущий прибор (регистратор на диаграммном диске). ДМ-3583М — измерительный преобразователь. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
62 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 2 | Назначение и принцип работы анализаторов жидкости кондуктометрических. (23); (21). | Кондуктометрические анализаторы жидкости предназначены для измерения электропроводности жидкости с целью определения концентрации растворённых веществ или солей. Принцип: измерение электрического сопротивления между двумя электродами, погружёнными в жидкость. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
63 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 3 | Опознавательная окраска технологических трубопроводов. (12) | По ГОСТ 14202-69: трубопроводы окрашиваются в определённые цвета в зависимости от среды. Например: вода — зелёный, пар — красный, воздух — голубой, газ — жёлтый, кислоты — оранжевый, щёлочи — фиолетовый. |  | ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска трубопроводов».
64 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 4 | Содержание и срок действия коллективного договора (20). | Ответ временно отсутствует. |  | Коллективный договор между работниками и работодателем ООО ПО «ТОКЕМ».
65 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 5 | Оказание первой помощи при ожогах термическом, химическом. (5) р.4; (6) р.4.5. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. р.4.5.
66 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы термометра сопротивления. (23). | Принцип действия основан на свойстве проводника изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры. Основные типы: платиновые (диапазон −200…+850 °C), медные (−50…+150 °C). Схемы подключения: двух-, трёх- и четырёхпроводная. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
67 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 2 | Принцип измерения уровня жидкости гидростатическим методом. Примеры гидростатических уровнемеров. (23). | Гидростатический метод основан на измерении давления, создаваемого столбом жидкости над чувствительным элементом: P = ρgH. Примеры: уровнемеры с погружным датчиком давления, дифманометрические уровнемеры. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
68 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 3 | Определение терминов «уровень», «измерение уровня». Виды измерения уровня. (23). | Уровень — высота столба жидкости или сыпучего материала в резервуаре. Измерение уровня — определение положения поверхности раздела сред. Виды: непрерывное (постоянное отслеживание) и дискретное (сигнализация при достижении заданного уровня). |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
69 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 4 | Права и ответственность слесаря по КИП и А согласно рабочей инструкции. (2); (3); (4) п.п.4.2.4, 4.2.5. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС. п.п.4.2.4, 4.2.5.
70 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 5 | Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током? (5) р.4; (6) п.4.5.12. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.12.
71 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы уровнемера типа УБ-П. (23); (21). | Уровнемер буйковый пневматический УБ-П предназначен для измерения уровня жидкости. Принцип: пневматическая силовая компенсация. Чувствительный элемент — стальной буёк. При изменении уровня изменяется выталкивающая сила, компенсируемая пневматической системой. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.; Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
72 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 2 | Назначение и принцип работы термохимических сигнализаторов загазованности. Пример. (21). | Термохимические сигнализаторы загазованности предназначены для обнаружения определённых газов в воздухе. Принцип: химическая реакция на чувствительном элементе (каталитическом или полупроводниковом), сопровождающаяся выделением тепла или изменением электрического сопротивления при контакте с газом. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
73 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 3 | Определение терминов «измерительный преобразователь», «первичный измерительный преобразователь, чувствительный элемент, датчик». (13) п.п.6.12, 6.13. | Измерительный преобразователь — средство измерений, преобразующее измеряемую величину в сигнал другой величины. Первичный измерительный преобразователь (датчик, чувствительный элемент) — преобразователь, непосредственно воспринимающий воздействие измеряемой величины. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.п.6.12, 6.13.
74 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 4 | Должностные обязанности слесаря по КИП и А согласно рабочей инструкции. (2); (3); (4). | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
75 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 5 | Ваши действия при обнаружении пожара. (5) п.п. 5.15-5.19; (6) п.3.5. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п.п. 5.15-5.19; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.3.5.

## 5 разряд
ID | № билета | № вопроса | Вопрос | Ответ | Image | Название литературы | Файл
1 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы термометра сопротивления. | Принцип действия основан на свойстве проводника изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры. Основные типы: платиновые (диапазон −200…+850 °C, классы А и В), медные (−50…+150 °C). Номинальные характеристики: 10П, 50П, 100П, 10М, 50М, 100М. Схемы подключения: двух-, трёх- и четырёхпроводная. Классы точности А, B, C, D. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\приборы\сх_термосопр.png | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019. | Библиотека КИП и А\Метрология и КИП\Учебные пособия\Учебное пособие. КИП и основы автоматики.pdf
2 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы датчика давления типа Метран-150. | Датчик давления Метран-150 предназначен для непрерывного преобразования давления (избыточного, абсолютного, разности, гидростатического) в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА и/или цифровой сигнал HART. Принцип: в емкостных моделях — изменение емкости между измерительной мембраной и пластинами конденсатора; в тензорезистивных — изменение сопротивления тензорезисторов. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
3 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 3 | Назначение схем блокировок и сигнализаций. Какие элементы и устройства входят в состав СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п.1.4-1.5.
4 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 4 | Определение термина «метрология», ее основные задачи и разделы. | Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». р.2; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
5 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 5 | Порядок обучения и допуска к самостоятельной работе слесаря по КИП и А. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.2; Инструкция №22-08 по ОТ для слесаря по КИП и А производства ИОС; Инструкция №21-08 по ОТ для слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция №23-08 по ОТ для слесаря по КИП и А(калибровщик) п.1.2-1.4.
6 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 6 | Правила выполнения искусственного дыхания и проведения наружного массажа сердца. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.
7 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы ротаметра типа РП, его модификации. | Ротаметр РП предназначен для измерения объёмного расхода плавно меняющихся однородных потоков жидкостей и газов. Состоит из конической трубки и поплавка. Принцип: поток среды воздействует на поплавок, перемещая его вверх до уравновешивания силы тяжести и гидродинамической силы. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
8 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 2 | Типы уровнемеров радарных (микроволновых), их назначение, устройство и принцип работы. | Радарные уровнемеры предназначены для бесконтактного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Принцип: антенна излучает микроволны, отражающиеся от поверхности среды. По времени задержки сигнала определяется расстояние до поверхности и уровень. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
9 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Назвать типы регуляторов, Зависимость выходной величины регулятора от значения ПИД составляющих. | Элементы функциональной схемы: задатчик (уставка), объект управления, измерительное устройство (датчик), регулятор, исполнительное устройство. Типы регуляторов: П, И, ПИ, ПД, ПИД. Выходная величина регулятора: U = U₀ + kп·e + kи·∫e·dt + kд·de/dt, где e — ошибка (рассогласование). |  | К. Ю. Поляков Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
10 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 4 | Определение термина «погрешность средства измерений». Классификация погрешностей измерения. | Погрешность СИ — разность между показанием СИ и истинным значением измеряемой величины. Классификация: по характеру — систематические, случайные, грубые; по условиям — основная, дополнительная; по форме — абсолютная, относительная, приведённая. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.7.6; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
11 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 5 | Порядок учета и хранения электроинструмента. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.3.2.18.
12 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 6 | Какой вид противогаза имеется у Вас, его назначение, устройство, правила пользования. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №86-ОТ по безопасному выполнению работ в фильтрующих и изолирующих противогазах, респираторах.
14 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 1 | Приборы серии КС3, их назначение, устройство и принцип работы. | Приборы серии КС3 — стационарные одноканальные показывающие и регистрирующие приборы с записью на диаграммном диске (ширина 250 мм). Назначение: измерение и регистрация активного сопротивления, силы и напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин, преобразованных в указанные сигналы. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
15 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы манометра грузопоршневого типа МП-60. | Манометр грузопоршневой МП-60 предназначен для создания и точного измерения избыточного давления жидкостей. Применяется как эталонное СИ при поверке и калибровке. Принцип: уравновешивание измеряемого давления, действующего на нижний торец неуплотнённого поршня, суммарным весом поршня, грузоприёмного устройства и установленных грузов. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
16 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 3 | Структура системы управления процессом(назвать все взаимосвязанные элементы). | Структура системы управления процессом включает: объект управления, датчики (первичные преобразователи), контроллер (регулятор), исполнительные механизмы, задатчик, элементы сравнения, линии связи, АРМ оператора, систему сигнализации и блокировок. |  | К. Ю. Поляков Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
17 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 4 | Единицы измерения давления и расхода в Международная системы единиц СИ. | В СИ: давление — паскаль (Па), производные кПа и МПа; расход массовый — кг/с, расход объёмный — м³/с. Допускаются внесистемные единицы: бар, мм рт.ст., мм вод.ст. Перевод: 1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа; 1 кгс/см² ≈ 98,07 кПа. |  | ГОСТ 8.417-2002 «Отсекающая и регулирующая арматура».
18 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 5 | Требования ОТ при осуществлении производственных процессов и эксплуатации инструмента и приспособлений. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.2.4.
19 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 6 | Какие меры следует принимать, чтобы не допустить возникновения пожара или взрыва. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п.5.1-5.10.
20 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 1 | Устройство, принцип действия рН-метра П-215. | рН-метр П-215 предназначен для измерения активности ионов водорода (pH) в растворах. Принцип: потенциометрический. Состоит из стеклянного измерительного электрода и электрода сравнения. Разность потенциалов между электродами зависит от концентрации ионов H⁺. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
21 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы термопары. Цветовая маркировка компенсационных проводов. | Термопара предназначена для измерения температуры. Принцип: термоэлектрический эффект Зеебека. Цветовая маркировка компенсационных проводов: ХА (хромель-алюмель) — положительный зелёный, отрицательный белый; ЖК (железо-константан) — положительный чёрный, отрицательный белый; ТПП/ТПР (платиновые) — положительный красный, отрицательный синий. |  | ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
22 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 3 | Организация и порядок отключение СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия.
23 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 4 | Определение термина «поверка», виды поверки. | Поверка — совокупность операций, выполняемых с целью подтверждения соответствия СИ установленным метрологическим требованиям. Виды: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 9.9, п. 9.18-9.24; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
24 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 5 | Какие требования должны соблюдаться при работе с переносными ручными светильниками? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.3.2, п.3.2.1-3.2.
25 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 6 | Виды ответственности за нарушение законодательства по охране труда. | Виды ответственности: дисциплинарная (ст. 192 ТК РФ), материальная (ст. 238 ТК РФ), административная (КоАП РФ), уголовная (УК РФ). |  | Трудовой кодекс РФ. ст. 192, 193, гл.39; Коллективный договор между работниками и работодателем ООО ПО «ТОКЕМ». р.7).
26 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы манометра типа ВЭ16рб. | Манометр электроконтактный взрывозащищённый ВЭ16рб предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных сред. Устройство: корпус, одновитковая трубка Бурдона, сигнализирующее устройство с электрическими контактами. При уставке замыкаются контакты для сигнализации или управления. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
27 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы расходомеров электромагнитных. Пример. | Электромагнитные расходомеры предназначены для измерения расхода проводящих жидкостей. Принцип: закон электромагнитной индукции Фарадея. В трубе создаётся магнитное поле. При движении проводящей жидкости на электродах наводится ЭДС, пропорциональная скорости потока. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
28 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Замкнутая система управления. Пример. | Элементы функциональной схемы: задатчик, объект управления, датчик, регулятор, исполнительное устройство. Замкнутая система управления — система с обратной связью, где управляющее воздействие зависит от отклонения выходной величины от уставки. Пример: система регулирования температуры в реакторе. |  | К. Ю. Поляков Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
29 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 4 | Абсолютная, относительная и приведенная погрешности средств измерений. | Абсолютная погрешность Δ = Xизм − Xист. Относительная δ = (Δ/Xист)·100%. Приведённая γ = (Δ/Xн)·100%, где Xн — нормирующее значение (верхний предел измерения или диапазон). |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 7.10-7.12; ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений»; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».,
30 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 5 | На какие работы оформляется наряд-допуск? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
31 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 6 | Ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
32 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы уровнемера типа УБ-П. | Уровнемер буйковый пневматический УБ-П предназначен для измерения уровня жидкости. Принцип: пневматическая силовая компенсация. Чувствительный элемент — стальной буёк. При изменении уровня изменяется выталкивающая сила, компенсируемая пневматической системой. Выход 20…100 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
33 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 2 | Назначение, технические характеристики прибора типа Экограф-Т. | Экограф-Т — ультразвуковой дефектоскоп (прибор неразрушающего контроля). Назначение: обнаружение дефектов в металлах и сварных швах. Технические характеристики: диапазон частот 1…10 МГц, измерение толщины и глубины дефектов, регистрация эхосигналов на экране. Принцип: ультразвуковая эхолокация. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
34 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 3 | Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. | ГОСТ 21.208-2013 устанавливает условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах. Буквенные обозначения: первая буква — измеряемая величина (T — температура, P — давление, F — расход, L — уровень), вторая — функциональный признак (I — индикация, R — регистрация, C — регулирование, A — сигнализация, S — коммутация). Графические обозначения — круги с буквами внутри. |  | ГОСТ 21.208-2013 «Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах».
35 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 4 | Определение термина «давление». Виды давлений, единицы измерения и перевод между ними. | Давление — физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади. Виды: абсолютное, избыточное, атмосферное, вакуумметрическое, разность давлений. Единицы: Па, кПа, МПа, бар, кгс/см², мм рт.ст. Перевод: 1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа; 1 кгс/см² ≈ 98,07 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
36 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 5 | Кто может работать с электроинструментом, ручными электрическими машинами и правила пользования ими. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №9-ОГЭ по ОТ при эксплуатации электроинструмента, ручных электрических машин и ручных электрических светильников.
37 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 6 | Перечислить ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
38 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 1 | Назначение, основные технические характеристики эталонного калибратора давления Метран-517 (ИКСУ-260). Привести примеры калибруемых СИ на эталонном калибраторе. | Метран-517 (ИКСУ-260) — портативный калибратор давления, применяется как рабочий эталон при поверке и калибровке СИ давления. Характеристики: диапазоны избыточного давления от 0…0,25 кПа до 0…160 МПа; погрешность ±0,02…0,1%; измерение тока 0…22 мА; HART-протокол. Примеры: датчики давления, манометры, преобразователи. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
39 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 2 | Весы рычажные механические. Назначение, устройство и работа, определение допустимой погрешности. | Весы рычажные механические предназначены для измерения массы. Устройство: платформа, система рычагов (коромысла), гирька, указательное устройство. Принцип: уравновешивание момента силы тяжести груза моментом гири на коромысле. Допустимая погрешность зависит от класса точности (обычно 0,1…1%). |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
40 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 3 | Эксплуатационная документация по СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. р.2.
41 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 4 | Какие средства измерений подлежат поверке, и кто её проводит. | Поверке подлежат средства измерений, включённые в Государственный реестр СИ, а также эталоны. Периодическая поверка проводится юридическими лицами и ИП, аккредитованными в области обеспечения единства измерений. |  | Федеральный закон «102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». ст.13.
42 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 5 | Назвать средства пожаротушения в вашем цехе (участке цеха). Принцип работы порошкового огнетушителя. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС.
43 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 6 | Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.
44 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы термометра самопишущего типа ТГС-712. | Термометр самопишущий ТГС-712 предназначен для непрерывного дистанционного измерения температуры жидких и газообразных сред. Устройство: манометрический самопишущий прибор с записью на дисковой диаграмме диаметром 250 мм. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
45 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 2 | Принцип измерения расхода методом переменного перепада давления. Примеры. | Принцип: расход определяется по перепаду давления, создаваемому сужающим устройством (диафрагмой, соплом, трубой Вентури), установленным в трубопроводе. Перепад давления измеряется дифманометром и пропорционален квадрату расхода. Примеры: дифференциальные расходомеры. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
46 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Линейные и нелинейные законы регулирования. | Линейные законы регулирования: пропорциональный (П), интегральный (И), пропорционально-интегральный (ПИ), пропорционально-дифференциальный (ПД), пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД). Нелинейные: релейные (двух- и трехпозиционные), программные, с переменной структурой, с планированием усиления. |  | К. Ю. Поляков Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
47 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 4 | Классы точности средств измерений. Как определить погрешность комплекта приборов. | Классы точности определяются по ГОСТ 8.401-80 (например, 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0) и указывают пределы допускаемой основной приведённой погрешности. Погрешность комплекта приборов: Δкомп = √(Δ₁²+Δ₂²+…+Δₙ²). |  | Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация»; ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений».
48 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 5 | Обязанности работника при работе с инструментом и приспособлениями. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. пп.2.4.4-2.4.5.
49 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 6 | Правила внутреннего трудового распорядка. | Ответ временно отсутствует. |  | Коллективный договор между работниками и работодателем ООО ПО «ТОКЕМ».
50 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 1 | Типы емкостных уровнемеров, их назначение, устройство и принцип работы. Примеры. | Емкостные уровнемеры предназначены для измерения уровня жидких и сыпучих сред. Принцип: изменение электрической емкости конденсатора при изменении уровня среды между двумя электродами. Диэлектрическая проницаемость среды отличается от воздуха, что изменяет емкость. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
51 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы прибора типа ПВ10.1Э. | Прибор ПВ10.1Э предназначен для измерения и преобразования давления в унифицированный электрический сигнал. Принцип: чувствительный элемент изменяет свои свойства под действием давления, электронный блок преобразует изменение в сигнал 4…20 мА. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
52 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 3 | Организация и порядок отключение СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п. 3.2-3.13.
53 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 4 | Определение термина «расход». Виды расхода, единицы измерения. | Расход — количество вещества, проходящего через сечение трубопровода за единицу времени. Виды: объёмный (м³/ч, л/мин) и массовый (кг/ч, т/ч). Единицы: м³/ч, л/с, кг/ч, т/ч. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
54 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 5 | Требования ОТ, предъявляемые к переносным лестницам и стремянкам. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.2.3.
55 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 6 | Виды инструктажей по охране труда. Кто и когда их проводит. | Ответ временно отсутствует. |  | Положение о системе охраной труда в ООО ПО «ТОКЕМ». п 5.1.1.
56 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы преобразователя давления типа МС-П. | Преобразователь пневматический МС-П предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования. Принцип действия основан на пневматической силовой компенсации. Выходной сигнал 20…100 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
57 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 2 | Весы тензометрические. Назначение, устройство и работа, определение допустимой погрешности. Примеры. | Весы тензометрические предназначены для измерения массы. Устройство: платформа, тензодатчики (упругий элемент с тензорезисторами), измерительный преобразователь. Принцип: деформация упругого элемента под действием груза изменяет сопротивление тензорезисторов (мост Уитстона), сигнал преобразуется в массу. Примеры: платформенные, вагонные, крановые весы. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
58 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Назвать типы регуляторов. Зависимость выходной величины регулятора от значения ПИД составляющих. | Элементы функциональной схемы: задатчик, объект управления, датчик, регулятор, исполнительное устройство. Типы регуляторов: П, И, ПИ, ПД, ПИД. Выходная величина: U = U₀ + kп·e + kи·∫e·dt + kд·de/dt, где e — рассогласование. |  | К. Ю. Поляков Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
59 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 4 | Определение термина «калибровка». Какие СИ подлежат калибровке, кто её проводит. | Калибровка — совокупность операций, выполняемых в определённых условиях с целью установления соотношения между значением величины, определяемым с помощью СИ, и соответствующим значением, воспроизведённым эталоном. Калибровке подлежат СИ, не требующие поверки. Проводится аккредитованными лабораториями. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 9.6; Федеральный закон «102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». ФЗ ст.13.
60 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 5 | Правила выполнения работ на сверлильном, точильном (наждачном) станках. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №151-МС по ОТ для работающих на точильном(наждачном) станках; Инструкция №133-МС по ОТ при выполнении работ на сверлильных станках.
61 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 6 | Ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
62 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 1 | Принцип измерения уровня жидкости пьезометрическим методом. Пример. | Пьезометрический метод основан на измерении давления столба жидкости. В резервуар опускают пьезотрубку, через которую прокачивают воздух. Давление воздуха, необходимое для барботирования, равно гидростатическому давлению: P = Hρg. Пример: уровнемер с продувкой. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
63 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 2 | Отсечная и регулирующая арматура с дистанционным управлением. Назначение, устройство и принцип работы. | Отсечная арматура предназначена для полного открытия/закрытия потока; регулирующая — для изменения расхода. С дистанционным управлением — от исполнительного механизма (электрического или пневматического). Устройство: корпус, запорный/регулирующий элемент, седло, привод. |  | ГОСТ Р52720-2007. «Арматура трубопроводная».
64 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 3 | Задачи и требования к системам управления. | Задачи систем управления: поддержание заданного режима, стабилизация параметров, программное управление, оптимизация процессов. Требования: устойчивость, точность, быстродействие, надёжность, помехоустойчивость. |  | К. Ю. Поляков Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
65 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 4 | Цена деления, вариация средств измерений. Примеры вычисления. | Цена деления — значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы. Вариация — разность показаний при одном значении измеряемой величины, полученных при плавном увеличении и плавном уменьшении (разность «туда» и «обратно»). |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 6.7, 7.31; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
66 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 5 | Порядок учета и хранения электроинструмента. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.3.2.18.
67 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 6 | Ваши действия при обнаружении очага пожара. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п. 5.15-5.19 8; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.3.5.
68 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы счетчиков турбинных (крыльчатых). Пример. | Счётчики турбинные (крыльчатые) предназначены для измерения объёмного расхода жидкостей. Принцип: поток жидкости воздействует на лопасти турбины, приводя её во вращение. Число оборотов пропорционально объёму прошедшей жидкости. Пример: счётчики воды турбинные. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
69 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 2 | Назначение, технические характеристики прибора типа ТРМ101. | ТРМ101 — ПИД-регулятор температуры, давления или других физических величин. Технические характеристики: питание 90…245 В; универсальный вход для термопар, термосопротивлений, датчиков с унифицированным сигналом; погрешность ±0,5%; 2 выхода (реле, 4…20 мА, 0…10 В); интерфейс RS-485; корпус 48×48 мм, IP54. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
70 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 3 | Текущее обслуживание и оперативный ремонт СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п. 3.14-3.26.
71 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 4 | Определение терминов «уровень», «измерение уровня». Виды измерения уровня. | Уровень — высота столба жидкости или сыпучего материала в резервуаре. Измерение уровня — определение положения поверхности раздела сред. Виды: непрерывное (постоянное отслеживание) и дискретное (сигнализация при достижении заданного уровня). |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
72 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 5 | Требования ОТ при осуществлении производственных процессов и эксплуатации инструмента и приспособлений. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.2.4, пп.2.4.7-2.4.9.
73 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 6 | Опасные и вредные производственные факторы на вашем производстве. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.1; Инструкция №23-08 по ОТ для слесаря по КИП и А (калибровщик).
74 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы комплекта приборов типа ДМ-3583М и КСД3. | Комплект приборов ДМ-3583М и КСД3 предназначен для измерения и регистрации параметров технологических процессов. КСД3 — самопишущий прибор (регистратор на диаграммном диске). ДМ-3583М — измерительный преобразователь. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
75 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 2 | Назначение и принцип работы анализаторов жидкости кондуктометрических. | Кондуктометрические анализаторы жидкости предназначены для измерения электропроводности жидкости с целью определения концентрации растворённых веществ или солей. Принцип: измерение электрического сопротивления между двумя электродами, погружёнными в жидкость. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
76 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 3 | Опознавательная окраска технологических трубопроводов. | По ГОСТ 14202-69: трубопроводы окрашиваются в определённые цвета в зависимости от среды. Например: вода — зелёный, пар — красный, воздух — голубой, газ — жёлтый, кислоты — оранжевый, щёлочи — фиолетовый. |  | ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска трубопроводов».
77 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 4 | Классификация измерительных приборов по метрологическому назначению и конструктивному исполнению. | По метрологическому назначению: эталоны (государственные, рабочие), рабочие средства измерений, вспомогательные. По конструктивному исполнению: стационарные, переносные, щитовые, встраиваемые, локальные. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.6.2; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
78 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 5 | Содержание и срок действия коллективного договора | Ответ временно отсутствует. |  | Коллективный договор между работниками и работодателем ООО ПО «ТОКЕМ».
79 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 6 | Оказание первой помощи при ожогах термическом, химическом. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. р.4.5.
80 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 1 | Принцип измерения уровня жидкости гидростатическим методом. Примеры гидростатических уровнемеров. | Гидростатический метод основан на измерении давления, создаваемого столбом жидкости над чувствительным элементом: P = ρgH. Примеры: уровнемеры с погружным датчиком давления, дифманометрические уровнемеры. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
81 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 2 | Назначение, технические характеристики устройств программируемой системы (АСУТП). | АСУТП строится на базе программируемого логического контроллера (ПЛК), включающего процессор (CPU), модули дискретного и аналогового ввода/вывода (I/O), коммуникационные модули. Модули ввода принимают сигналы от датчиков, модули вывода управляют исполнительными устройствами. Связь с верхним уровнем — по протоколам Modbus, Profibus, Ethernet. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
82 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 3 | Перечень работ проводимых в рамках капитального ремонта СБС и АВР. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п. 4.11, 4.12, 4.14.
83 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 4 | Определение терминов «нормируемые метрологические характеристики», «средство измерения», «измерительный прибор». | Средство измерения — техническое средство, предназначенное для измерений. Измерительный прибор — СИ, предназначенное для получения значения измеряемой величины. Нормируемые метрологические характеристики — характеристики, подлежащие нормированию (пределы допускаемой погрешности, цена деления, диапазон измерений). |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 6.2, 6.5, 7.2.
84 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 5 | Права и ответственность слесаря по КИП и А. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС. п. 4.2.4, 4.2.5.
85 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 6 | Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.
86 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 1 | Назначение и принцип работы термохимических сигнализаторов загазованности. Пример. | Термохимические сигнализаторы загазованности предназначены для обнаружения определённых газов в воздухе. Принцип: химическая реакция на чувствительном элементе (каталитическом или полупроводниковом), сопровождающаяся выделением тепла или изменением электрического сопротивления при контакте с газом. |  | Руководства по эксплуатации КИП и А.
87 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 2 | Требования к монтажу стандартных сужающих устройств, соединительных линий и датчиков для измерения расхода жидкостей, газов, пара и агрессивных веществ. | Ответ временно отсутствует. |  | СП77.13330.2016 Свод правил. Система автоматизации. приложение В.
88 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 3 | Организация проверки СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п.4.1-4.10.
89 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 4 | Определение терминов «измерительный преобразователь», «первичный измерительный преобразователь, чувствительный элемент, датчик». | Измерительный преобразователь — средство измерений, преобразующее измеряемую величину в сигнал другой величины. Первичный измерительный преобразователь (датчик, чувствительный элемент) — преобразователь, непосредственно воспринимающий воздействие измеряемой величины. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 6.12, 6.13.
90 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 5 | Ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
91 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 6 | Характеристики химического сырья, применяемого на вашем производстве, действие его на организм человека, меры оказания первой помощи. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.1.5.
92 | Доп. вопросы | Доп. вопросы, вопрос 1 | Нарисуйте принципиальные схемы пуска электродвигателя: прямую и реверсивную. | На рисунке изображена схема пуска электродвигателя. Без красных элементов — прямая, с красными — реверсивная. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\приборы\сх_пуск_элдв.png | Литература временно отсутствует.

## 6 разряд
ID | № билета | № вопроса | Вопрос | Ответ | Image | Название литературы | Файл
1 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 1 | Эталонные средства измерений и задатчики электрических величин, применяемых на вашем рабочем месте. Назначение, основные характеристики потенциометра ПП-63. | Потенциометр ПП-63 — переносной прибор класса точности 0,05 с встроенным гальванометром. Назначение: измерение ЭДС и напряжения компенсационным методом, поверка термопар и вторичных теплотехнических приборов, получение плавно регулируемого напряжения. Характеристики: диапазон 0…25/50/100 мВ, погрешность ±(5·10⁻⁴U + 0,5·Umin)%, внутреннее сопротивление 10…15 Ом, питание от батарей 1,2…1,65 В, масса до 7 кг. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
2 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы датчика давления типа Метран-150. | Датчик давления Метран-150 предназначен для непрерывного преобразования давления (избыточного, абсолютного, разности, гидростатического) в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА и/или цифровой сигнал HART. Принцип: в емкостных моделях — изменение емкости между измерительной мембраной и пластинами конденсатора; в тензорезистивных — изменение сопротивления тензорезисторов на кремниевой подложке. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
3 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 3 | Назначение схем блокировок и сигнализаций. Какие элементы и устройства входят в состав СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п.1.4-1.5.
4 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 4 | Определение термина «метрология», ее основные задачи и разделы. | Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». р.2; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
5 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 5 | Порядок обучения и допуска к самостоятельной работе слесаря по КИП и А. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.2; Инструкция №22-08 по ОТ для слесаря по КИП и А производства ИОС; Инструкция №21-08 по ОТ для слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция №23-08 по ОТ для слесаря по КИП и А(калибровщик). п.1.2-1.4.
6 | Билет № 1 | Билет 1, вопрос 6 | Правила выполнения искусственного дыхания и проведения наружного массажа сердца. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.
7 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы ротаметра типа РП, его модификации. | Ротаметр РП предназначен для измерения объёмного расхода плавно меняющихся однородных потоков жидкостей и газов. Состоит из конической трубки и поплавка. Принцип: поток среды воздействует на поплавок, перемещая его вверх до уравновешивания силы тяжести и гидродинамической силы. Положение поплавка по шкале определяет расход. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019. | Библиотека КИП и А\Метрология и КИП\Учебные пособия\Учебное пособие. КИП и основы автоматики.pdf
8 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 2 | Типы уровнемеров радарных (микроволновых), их назначение, устройство и принцип работы. | Радарные уровнемеры предназначены для бесконтактного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Принцип: антенна излучает микроволны, отражающиеся от поверхности среды. По времени задержки сигнала определяется расстояние до поверхности и уровень. |  | Инструкция №133-МС по ОТ при выполнении работ на сверлильных станках.
9 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Назвать типы регуляторов, Зависимость выходной величины регулятора от значения ПИД составляющих. | Элементы функциональной схемы: задатчик (уставка), объект управления, измерительное устройство (датчик), регулятор, исполнительное устройство. Типы регуляторов: П, И, ПИ, ПД, ПИД. Выходная величина регулятора: U = U₀ + kп·e + kи·∫e·dt + kд·de/dt, где e — ошибка (рассогласование). |  | К.Ю.Поляков.Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
10 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 4 | Определение термина «погрешность средства измерений». Классификация погрешностей измерения. | Погрешность СИ — разность между показанием СИ и истинным значением измеряемой величины. Классификация: по характеру — систематические, случайные, грубые; по условиям — основная, дополнительная; по форме — абсолютная, относительная, приведённая. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.7.6; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
11 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 5 | Порядок учета и хранения электроинструмента. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.3.2.18.
12 | Билет № 2 | Билет 2, вопрос 6 | Какой вид противогаза имеется у Вас, его назначение, устройство, правила применения. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №86-ОТ по безопасному выполнению работ в фильтрующих и изолирующих противогазах, респираторах.
13 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 1 | Назначение и принцип работы спектрофотометров (фотоколориметров). | Спектрофотометры (фотоколориметры) предназначены для определения концентрации веществ в растворах путём измерения поглощения света. Принцип: монохроматор выделяет узкий диапазон длин волн, свет проходит через кювету с образцом, фотоприёмник регистрирует интенсивность прошедшего излучения. По закону Бугера-Ламберта-Бера определяется концентрация. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
14 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы манометра грузопоршневого типа МП-60. | Манометр грузопоршневой МП-60 предназначен для создания и точного измерения избыточного давления жидкостей. Применяется как эталонное СИ при поверке и калибровке. Принцип: уравновешивание измеряемого давления, действующего на нижний торец неуплотнённого поршня, суммарным весом поршня, грузоприёмного устройства и установленных грузов. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
15 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 3 | Структура системы управления процессом (назвать все взаимосвязанные элементы). | Структура системы управления процессом включает: объект управления, датчики (первичные преобразователи), контроллер (регулятор), исполнительные механизмы, задатчик, элементы сравнения, линии связи, АРМ оператора, систему сигнализации и блокировок. |  | К.Ю.Поляков.Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
16 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 4 | Единицы измерения давления и расхода в Международная системы единиц СИ. | В СИ: давление — паскаль (Па), производные кПа и МПа; расход массовый — кг/с, расход объёмный — м³/с. Допускаются внесистемные единицы: бар, мм рт.ст., мм вод.ст. Перевод: 1 бар = 100 кПа = 0,1 МПа; 1 кгс/см² ≈ 98,07 кПа. |  | ГОСТ 8.417-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.
17 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 5 | Требования ОТ при осуществлении производственных процессов и эксплуатации инструмента и приспособлений. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.2.4.
18 | Билет № 3 | Билет 3, вопрос 6 | Какие меры следует принимать, чтобы не допустить возникновения пожара или взрыва. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п.5.1-5.10.
19 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 1 | Устройство, принцип действия рН-метра П-215. | рН-метр П-215 предназначен для измерения активности ионов водорода (pH) в растворах. Принцип: потенциометрический. Состоит из стеклянного измерительного электрода и электрода сравнения. Разность потенциалов между электродами зависит от концентрации ионов H⁺. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
20 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 2 | Тепло вычислитель ТЭКОН-19, его функции и назначение. | ТЭКОН-19 — программируемый расчётно-измерительный преобразователь (тепловычислитель). Назначение: учёт тепла, пара, газа, жидкостей; расчёт расхода, массы, тепловой энергии. Функции: измерение сигналов датчиков температуры, давления, расхода; расчёт тепловой энергии в закрытых/открытых системах; архивирование данных; поддержка интерфейсов HART, Modbus; двухстрочный дисплей; глубина архива до 64 дней (часовой), 366 дней (суточный). |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
21 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 3 | Организация и порядок отключение СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия.
22 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 4 | Определение термина «поверка», виды поверки. | Поверка — совокупность операций, выполняемых с целью подтверждения соответствия СИ установленным метрологическим требованиям. Виды: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 9.9, п. 9.18-9.24; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
23 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 5 | Какие требования должны соблюдаться при работе с переносными ручными светильниками? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.3.2, п.п.3.2.1-3.2.
24 | Билет № 4 | Билет 4, вопрос 6 | Оказание первой помощи при ожогах: термическом, химическом. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.
25 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 1 | Эталонные средства измерений и задатчики электрических величин, применяемых на Вашем рабочем месте. Назначение, основные характеристики магазина сопротивления МСР-63. | Магазин сопротивления МСР-63 предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления. Характеристики: 7 декад, класс точности 0,05, диапазон 0,035…111111,1 Ом ступенями через 0,01 Ом, номинальная мощность ступени 0,1 Вт (допустимая 0,5 Вт), основная погрешность ±(0,05+0,02m/R)%, где m — число декад, R — включённое сопротивление. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
26 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы расходомеров электромагнитных. Пример. | Электромагнитные расходомеры предназначены для измерения расхода проводящих жидкостей. Принцип: закон электромагнитной индукции Фарадея. В трубе создаётся магнитное поле. При движении проводящей жидкости на электродах наводится ЭДС, пропорциональная скорости потока. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
27 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Замкнутая система управления. Пример. | Элементы функциональной схемы: задатчик, объект управления, датчик, регулятор, исполнительное устройство. Замкнутая система управления — система с обратной связью, где управляющее воздействие зависит от отклонения выходной величины от уставки. Пример: система регулирования температуры в реакторе. |  | К.Ю.Поляков.Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
28 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 4 | Абсолютная, относительная и приведенная погрешности средств измерений. | Абсолютная погрешность Δ = Xизм − Xист. Относительная δ = (Δ/Xист)·100%. Приведённая γ = (Δ/Xн)·100%, где Xн — нормирующее значение (верхний предел измерения или диапазон). |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 7.10-7.12; ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений»; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
29 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 5 | На какие работы оформляется наряд-допуск? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
30 | Билет № 5 | Билет 5, вопрос 6 | Ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
31 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы уровнемера типа УБ-П. | Уровнемер буйковый пневматический УБ-П предназначен для измерения уровня жидкости. Принцип: пневматическая силовая компенсация. Чувствительный элемент — стальной буёк. При изменении уровня изменяется выталкивающая сила, компенсируемая пневматической системой. Выход 20…100 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
32 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 2 | Назначение, технические характеристики прибора типа Экограф-Т. | Экограф-Т — ультразвуковой дефектоскоп (прибор неразрушающего контроля). Назначение: обнаружение дефектов в металлах и сварных швах. Технические характеристики: диапазон частот 1…10 МГц, измерение толщины и глубины дефектов, регистрация эхосигналов на экране. Принцип: ультразвуковая эхолокация. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
33 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 3 | Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. | ГОСТ 21.208-2013 устанавливает условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах. Буквенные обозначения: первая буква — измеряемая величина (T — температура, P — давление, F — расход, L — уровень), вторая — функциональный признак (I — индикация, R — регистрация, C — регулирование, A — сигнализация, S — коммутация). Графические обозначения — круги с буквами внутри. |  | ГОСТ 21.208-2013 «Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах».
34 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 4 | Какие требования предъявляются к прокладке кабелей и проводов во взрывоопасных технологических системах? | Ответ временно отсутствует. |  | СП77.13330.2016 Свод правил. Система автоматизации. раздел VII, п.6.3.42.
35 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 5 | Кто может работать с электроинструментом, ручными электрическими машинами и правила пользования ими. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №9-ОГЭ по ОТ при эксплуатации электроинструмента, ручных электрических машин и ручных электрических светильников.
36 | Билет № 6 | Билет 6, вопрос 6 | Перечислить ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
37 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 1 | Назначение, основные технические характеристики эталонного калибратора давления Метран-517 (ИКСУ-260). Привести примеры калибруемых СИ на эталонном калибраторе. | Метран-517 (ИКСУ-260) — портативный калибратор давления, применяется как рабочий эталон при поверке и калибровке СИ давления. Характеристики: диапазоны избыточного давления от 0…0,25 кПа до 0…160 МПа; погрешность ±0,02…0,1%; измерение тока 0…22 мА; HART-протокол. Примеры: датчики давления, манометры, преобразователи. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
38 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 2 | Весы рычажные механические. Назначение, устройство и работа, определение допустимой погрешности. | Весы рычажные механические предназначены для измерения массы. Устройство: платформа, система рычагов (коромысла), гирька, указательное устройство. Принцип: уравновешивание момента силы тяжести груза моментом гири на коромысле. Допустимая погрешность зависит от класса точности (обычно 0,1…1%). |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
39 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 3 | Эксплуатационная документация по СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. р.2.
40 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 4 | Какие средства измерений подлежат поверке, и кто её проводит. | Поверке подлежат средства измерений, включённые в Государственный реестр СИ, а также эталоны. Периодическая поверка проводится юридическими лицами и ИП, аккредитованными в области обеспечения единства измерений. |  | Федеральный закон «102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». ст.13.
41 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 5 | Назвать средства пожаротушения в вашем цехе (участке цеха). Принцип работы порошкового огнетушителя. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС.
42 | Билет № 7 | Билет 7, вопрос 6 | Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.
43 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 1 | Назначение и принцип работы термохимических сигнализаторов загазованности. Пример. | Термометр самопишущий ТГС-712 предназначен для непрерывного дистанционного измерения температуры жидких и газообразных сред. Устройство: манометрический самопишущий прибор с записью на дисковой диаграмме диаметром 250 мм. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
44 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 2 | Принцип измерения расхода методом переменного перепада давления. Примеры. | Принцип: расход определяется по перепаду давления, создаваемому сужающим устройством (диафрагмой, соплом, трубой Вентури), установленным в трубопроводе. Перепад давления измеряется дифманометром и пропорционален квадрату расхода. Примеры: дифференциальные расходомеры. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
45 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Линейные и нелинейные законы регулирования. | Линейные законы регулирования: пропорциональный (П), интегральный (И), пропорционально-интегральный (ПИ), пропорционально-дифференциальный (ПД), пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД). Нелинейные: релейные (двух- и трехпозиционные), программные, с переменной структурой, с планированием усиления. |  | К.Ю.Поляков.Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
46 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 4 | Классы точности средств измерений. Как определить погрешность комплекта приборов. | Классы точности определяются по ГОСТ 8.401-80 (например, 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0) и указывают пределы допускаемой основной приведённой погрешности. Погрешность комплекта приборов: Δкомп = √(Δ₁²+Δ₂²+…+Δₙ²). |  | Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация»; ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений».
47 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 5 | Обязанности работника при работе с инструментом и приспособлениями. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. пп.2.4.4-2.4.5.
48 | Билет № 8 | Билет 8, вопрос 6 | Правила внутреннего трудового распорядка. | Ответ временно отсутствует. |  | Коллективный договор между работниками и работодателем ООО ПО «ТОКЕМ».
49 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 1 | Типы емкостных уровнемеров, их назначение, устройство и принцип работы. Примеры. | Емкостные уровнемеры предназначены для измерения уровня жидких и сыпучих сред. Принцип: изменение электрической емкости конденсатора при изменении уровня среды между двумя электродами. Диэлектрическая проницаемость среды отличается от воздуха, что изменяет емкость. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
50 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 2 | Назначение, устройство и принцип работы прибора типа ПВ10.1Э. | Прибор ПВ10.1Э предназначен для измерения и преобразования давления в унифицированный электрический сигнал. Принцип: чувствительный элемент изменяет свои свойства под действием давления, электронный блок преобразует изменение в сигнал 4…20 мА. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
51 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 3 | Организация и порядок отключение СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п. 3.2-3.13.
52 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 4 | Назначение и основные технические характеристики переносного потенциометра ПП-63. | Потенциометр ПП-63 — переносной прибор класса точности 0,05 с встроенным гальванометром. Назначение: измерение ЭДС и напряжения компенсационным методом, поверка термопар и вторичных теплотехнических приборов, получение плавно регулируемого напряжения. Характеристики: диапазон 0…25/50/100 мВ, погрешность ±(5·10⁻⁴U + 0,5·Umin)%, внутреннее сопротивление 10…15 Ом. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
53 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 5 | Требования ОТ, предъявляемые к переносным лестницам и стремянкам. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.2.3.
54 | Билет № 9 | Билет 9, вопрос 6 | Виды инструктажей по охране труда. Кто и когда их проводит. | Ответ временно отсутствует. |  | Положение о системе управления охраной труда в ООО ПО «ТОКЕМ». п 5.1.1.
55 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы преобразователя давления типа МС-П. | Преобразователь пневматический МС-П предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования. Принцип действия основан на пневматической силовой компенсации. Выходной сигнал 20…100 кПа. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
56 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 2 | Весы тензометрические. Назначение, устройство и работа, определение допустимой погрешности. Примеры. | Весы тензометрические предназначены для измерения массы. Устройство: платформа, тензодатчики (упругий элемент с тензорезисторами), измерительный преобразователь. Принцип: деформация упругого элемента под действием груза изменяет сопротивление тензорезисторов (мост Уитстона), сигнал преобразуется в массу. Примеры: платформенные, вагонные, крановые весы. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
57 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 3 | Элементы функциональной схемы контура регулирования. Назвать типы регуляторов, Зависимость выходной величины регулятора от значения ПИД составляющих. | Элементы функциональной схемы: задатчик, объект управления, датчик, регулятор, исполнительное устройство. Типы регуляторов: П, И, ПИ, ПД, ПИД. Выходная величина: U = U₀ + kп·e + kи·∫e·dt + kд·de/dt, где e — рассогласование. |  | К.Ю.Поляков.Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
58 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 4 | Определение термина «калибровка». Какие СИ подлежат калибровке, кто её проводит. | Калибровка — совокупность операций, выполняемых в определённых условиях с целью установления соотношения между значением величины, определяемым с помощью СИ, и соответствующим значением, воспроизведённым эталоном. Калибровке подлежат СИ, не требующие поверки. Проводится аккредитованными лабораториями. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п. 9.6; Федеральный закон «102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». ФЗ ст.13.
59 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 5 | Правила выполнения работ на сверлильном, точильном (наждачном) станках. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №151-МС по ОТ для работающих на точильном(наждачном) станках; Инструкция №133-МС по ОТ при выполнении работ на сверлильных станках.
60 | Билет № 10 | Билет 10, вопрос 6 | Ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
61 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 1 | Принцип измерения уровня жидкости пьезометрическим методом. Пример. | Пьезометрический метод основан на измерении давления столба жидкости. В резервуар опускают пьезотрубку, через которую прокачивают воздух. Давление воздуха, необходимое для барботирования, равно гидростатическому давлению: P = Hρg. Пример: уровнемер с продувкой. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
62 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 2 | Отсечная и регулирующая арматура с дистанционным управлением. Назначение, устройство и принцип работы. | Отсечная арматура предназначена для полного открытия/закрытия потока; регулирующая — для изменения расхода. С дистанционным управлением — от исполнительного механизма (электрического или пневматического). Устройство: корпус, запорный/регулирующий элемент, седло, привод. |  | ГОСТ 24856-2014. «Арматура трубопроводная. Термины и определения».
63 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 3 | Задачи и требования к системам управления. | Задачи систем управления: поддержание заданного режима, стабилизация параметров, программное управление, оптимизация процессов. Требования: устойчивость, точность, быстродействие, надёжность, помехоустойчивость. |  | К.Ю.Поляков.Теория автоматического управления Санкт-Петербург 2008.
64 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 4 | Обязанности работника предприятия в сфере ОТ. | Ответ временно отсутствует. |  | Положение о системе управления охраной труда в ООО ПО «ТОКЕМ». п.4.4.
65 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 5 | Порядок учета и хранения электроинструмента. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. п.3.2.18.
66 | Билет № 11 | Билет 11, вопрос 6 | Ваши действия при обнаружении очага пожара. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. п. 5.15-5.19 8; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.3.5.
67 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы счетчиков турбинных (крыльчатых). Пример. | Счётчики турбинные (крыльчатые) предназначены для измерения объёмного расхода жидкостей. Принцип: поток жидкости воздействует на лопасти турбины, приводя её во вращение. Число оборотов пропорционально объёму прошедшей жидкости. Пример: счётчики воды турбинные. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
68 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 2 | Назначение, технические характеристики прибора типа ТРМ101. | ТРМ101 — ПИД-регулятор температуры, давления или других физических величин. Технические характеристики: питание 90…245 В; универсальный вход для термопар, термосопротивлений, датчиков с унифицированным сигналом; погрешность ±0,5%; 2 выхода (реле, 4…20 мА, 0…10 В); интерфейс RS-485; корпус 48×48 мм, IP54. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
69 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 3 | Текущее обслуживание и оперативный ремонт СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п. 3.14-3.26.
70 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 4 | Какой орган осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда в Кемеровской области? | Федеральная инспекция труда (Роструд) и её территориальные органы — Государственная инспекция труда по Кемеровской области — осуществляют федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства (ТК РФ, ст. 354–356). |  | Трудовой кодекс РФ. ст.354-356.
71 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 5 | Требования ОТ при осуществлении производственных процессов и эксплуатации инструмента и приспособлений. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №11-ОТ по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями. р.2.4, пп.2.4.7-2.4.9.
72 | Билет № 12 | Билет 12, вопрос 6 | Опасные и вредные производственные факторы на вашем производстве. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.1, Инструкция №23-08 по ОТ для слесаря по КИП и А(калибровщик).
73 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 1 | Назначение, устройство и принцип работы комплекта приборов типа ДМ-3583М и КСД3. | Комплект приборов ДМ-3583М и КСД3 предназначен для измерения и регистрации параметров технологических процессов. КСД3 — самопишущий прибор (регистратор на диаграммном диске). ДМ-3583М — измерительный преобразователь. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
74 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 2 | Назначение и принцип работы анализаторов жидкости кондуктометрических. | Кондуктометрические анализаторы жидкости предназначены для измерения электропроводности жидкости с целью определения концентрации растворённых веществ или солей. Принцип: измерение электрического сопротивления между двумя электродами, погружёнными в жидкость. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
75 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 3 | Опознавательная окраска технологических трубопроводов. | По ГОСТ 14202-69: трубопроводы окрашиваются в определённые цвета в зависимости от среды. Например: вода — зелёный, пар — красный, воздух — синий, газ — жёлтый, кислоты — оранжевый, щёлочи — фиолетовый, горючие жидкости — коричневый, прочие — серый. |  | ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска трубопроводов».
76 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 4 | Классификация измерительных приборов по метрологическому назначению и конструктивному исполнению. | По метрологическому назначению: эталоны (государственные, рабочие), рабочие средства измерений, вспомогательные. По конструктивному исполнению: стационарные, переносные, щитовые, встраиваемые, локальные. |  | Рекомендации РМГ 29-2013 «Метрология, основные термины и определения». п.6.2; Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».
77 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 5 | Содержание и срок действия коллективного договора. | Ответ временно отсутствует. |  | Коллективный договор между работниками и работодателем ООО ПО «ТОКЕМ».
78 | Билет № 13 | Билет 13, вопрос 6 | Оказание первой помощи при ожогах термическом, химическом. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. р.4.5.
79 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 1 | Принцип измерения уровня жидкости гидростатическим методом. Примеры гидростатических уровнемеров. | Гидростатический метод основан на измерении давления, создаваемого столбом жидкости над чувствительным элементом: P = ρgH. Примеры: уровнемеры с погружным датчиком давления, дифманометрические уровнемеры. |  | Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики. Учебное пособие Москва 2019.
80 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 2 | Назначение, технические характеристики устройств программируемой системы АСУТП (модули ввода, модули вывода, программируемый контроллер). | АСУТП строится на базе программируемого логического контроллера (ПЛК), включающего процессор (CPU), модули дискретного и аналогового ввода/вывода (I/O), коммуникационные модули. Модули ввода принимают сигналы от датчиков, модули вывода управляют исполнительными устройствами. Связь с верхним уровнем — по протоколам Modbus, Profibus, Ethernet. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
81 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 3 | Перечень работ проводимых в рамках капитального ремонта СБС и АВР. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п. 4.11, 4.12, 4.14.
82 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 4 | Кто отвечает за отключение и снятие в ремонт средств измерения и систем автоматизации? | Ответ временно отсутствует. |  | Документированная процедура «Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, средств автоматизации и испытательного оборудования» ТОКЕМ-ДП-02.08-01. п.4.2.9
83 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 5 | Права и ответственность слесаря по КИП и А. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС. п.4.2.4, 4.2.5.
84 | Билет № 14 | Билет 14, вопрос 6 | Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током? | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №01-08 по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе №8. р.4; Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.4.5.
85 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 1 | Назначение и принцип работы термохимических сигнализаторов загазованности. Пример. | Термохимические сигнализаторы загазованности предназначены для обнаружения определённых газов в воздухе. Принцип: химическая реакция на чувствительном элементе (каталитическом или полупроводниковом), сопровождающаяся выделением тепла или изменением электрического сопротивления при контакте с газом. |  | Техническая документация на средства измерения и микропроцессорную технику.
86 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 2 | Требования к монтажу стандартных сужающих устройств, соединительных линий и датчиков для измерения расхода жидкостей, газов, пара и агрессивных веществ. | Ответ временно отсутствует. |  | СП77.13330.2016 Свод правил. Система автоматизации. приложение В.
87 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 3 | Организация проверки СБС. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №275-08 по обслуживанию и проверке схем сигнализаций и блокировок в цехах предприятия. п.4.1-4.10.
88 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 4 | При каких условиях допускается включение системы автоматизации в работу? | Ответ временно отсутствует. |  | СП77.13330.2016 Свод правил. Система автоматизации. п.п.8.5.
89 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 5 | Ваши должностные обязанности. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-01 слесаря по контрольно-измерительным приборам (калибровщик); Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-02 слесаря по КИП и А производства СС и Л; Инструкция рабочая ТОКЕМ-Ир-02.08-03 слесаря по КИП и А производства ИОС.
90 | Билет № 15 | Билет 15, вопрос 6 | Характеристики химического сырья, применяемого на вашем производстве, действие его на организм человека, меры оказания первой помощи. | Ответ временно отсутствует. |  | Инструкция №1-9-ОТ по ОТ, промышленной санитарии и пожарной безопасности в цехе ИОС. п.1.5.

## До 1000 В
ID | № билета | № вопроса | Вопрос | Ответ | Image | Название литературы | Файл
1 | Билет №1 | Билет 1, вопрос 1 | Понятие “электроустановка”. Какая электроустановка считается действующей? | Электроустановка: совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. Электроустановка действующая: электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов. |  | Термины ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
2 | Билет №1 | Билет 1, вопрос 2 | На кого распространяются правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? В каких электроустановках могут выполняться и в каком документе перечислены работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации? | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\пер_раб_до1000в.png | Пункт 1.1, 8.1 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
3 | Билет №1 | Билет 1, вопрос 3 | Каковы виды основных изолирующих электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В? | Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные. К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000В относятся: • изолирующие штанги всех видов; • изолирующие клещи; • указатели напряжения; • электроизмерительные клещи; • диэлектрические перчатки; • ручной изолирующий инструмент. К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000В относятся: • диэлектрические галоши; • диэлектрические ковры и изолирующие подставки; • изолирующие колпаки, покрытия и накладки; • лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\сиз_до1000в.png | Пункт 1.1.6 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
4 | Билет №1 | Билет 1, вопрос 4 | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе? | Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: При переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, — красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, — желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\обозн_фаз.png | Пункт 1.1.30 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
5 | Билет №1 | Билет 1, вопрос 5 | Дайте классификацию взрывоопасных смесей. | Взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом подразделяются на категории (I, II, IIА, IIВ, IIС) в зависимости от размера БЭМЗ, а также на шесть групп (Т1 — Т6) в зависимости от температуры самовоспламенения. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\взрыв_смеси.png | Пункты 7.3.26…7.3.30 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
6 | Билет №1 | Билет 1, вопрос 6 | Последовательность оказания первой помощи, при поражении электрическим током. | Последовательность оказания первой помощи: 1. Устранить воздействие повреждающих факторов (освободить от действия электрического тока), оценить состояние. 2. Определить характер и тяжесть травмы. 3. Выполнить необходимые мероприятия по спасению (восстановить дыхание, провести наружный массаж сердца). 4. Поддержать основные жизненные функции. 5. Вызвать СМП или принять меры для транспортировки. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\перв_пом.png | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
7 | Билет №2 | Билет 2, вопрос 1 | Кто относятся к административно-техническому персоналу? Кто имеет право выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования? | К административно-техническому персоналу (АТП) относятся руководители и специалисты (ИТР), занятые в электроустановках (например, директор по производству, главный инженер, начальник участка). Единоличный осмотр имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III (для ЭУ до 1000В), либо работник из числа АТП, имеющий группу IV (для ЭУ до 1000В). |  | Пункт 3.4 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
8 | Билет №2 | Билет 2, вопрос 2 | Классификация электрооборудования по способам защиты от поражения электрическим током. | Электрооборудование классифицируется на: Класс 0 (основная изоляция, защита при повреждении не предусмотрена); Класс I (основная изоляция + защитное соединение); Класс II (основная изоляция + дополнительная изоляция, или усиленная изоляция); Класс III (ограничение напряжения значением сверхнизкого напряжения, не превышающего 50В переменного тока или 120В постоянного тока). | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\классы_защиты.png | Раздел 7, пункты 7.1…7.4 ГОСТ IEC 61140-2012 ( 1 июня 2020 года стандарт ГОСТ IEC 61140-2012 утратил силу в Российской Федерации. Введён в действие национальный стандарт РФ — ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования») | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\дополнительно\ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 611402016).pdf
9 | Билет №2 | Билет 2, вопрос 3 | Кто и с какой периодичностью должен проводить выборочный осмотр кабельных линий? В какой документ заносятся сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях? | Выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Сведения об обнаруженных неисправностях должны заноситься в журнал дефектов и неполадок. |  | Пункт 2.4.17 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
10 | Билет №2 | Билет 2, вопрос 4 | Понятие “заземление”. Назначение (виды) заземления. Какие должны быть применены меры для защиты при косвенном прикосновении и в каких случаях защиту следует выполнять? | Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Назначение (виды): Защитное (в целях электробезопасности) и Рабочее (функциональное) (для обеспечения работы ЭУ). Меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание/выравнивание потенциалов, двойная/усиленная изоляция, сверхнизкое напряжение, защитное электрическое разделение цепей, изолирующие помещения. Защиту следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50В переменного и 120В постоянного тока. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\заземление.png | Глава 1.7 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
11 | Билет №2 | Билет 2, вопрос 5 | Какой допустимый уровень взрывозащиты или степени защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны? | Для зоны B-I: Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное. Для B-Ia, В-Iг: Повышенной надежности против взрыва (для искрящих) или Без средств взрывозащиты с оболочкой не менее IP54* (для неискрящих). Для B-Iб: Без средств взрывозащиты. Оболочка не менее IP44*. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\пуэ_табл7.3.11.png | Таблица 7.3.11 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
12 | Билет №2 | Билет 2, вопрос 6 | Как осуществляется освобождение пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В. | Необходимо немедленно отключить ту часть электроустановки. Для отделения воспользоваться канатом, палкой, доской или другим сухим, не проводящим ток предметом. Можно оттянуть за сухую одежду. Для изоляции рук использовать диэлектрические перчатки, шарф, суконную фуражку, или встать на резиновый коврик/сухую доску. Рекомендуется действовать одной рукой. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
14 | Билет №3 | Билет 3, вопрос 1 | В течение какого срока проводится дублирование перед допуском оперативного(оперативно-ремонтного) персонала к самостоятельной работе? На какой срок допускается продление? Какие работы обучаемый может производить в период дублирования? | Продолжительность дублирования — от 2 до 12 рабочих смен. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен. В период дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. |  | Пункты 1.4.14…1.4.18 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
15 | Билет №3 | Билет 3, вопрос 2 | Порядок выполнения технических мероприятий при подготовке рабочего места со снятием напряжения? | Должны быть выполнены следующие технические мероприятия: 1. Произведены необходимые отключения. 2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления вывешены запрещающие плакаты. 3. Проверено отсутствие напряжения. 4. Установлено заземление. 5. Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\техн_меропр.png | Пункт 16.1 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
16 | Билет №3 | Билет 3, вопрос 3 | Какие электроприемники относятся к переносным? Предельное напряжение в сети переменного тока для переносных электроприемников? Какое предельное напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в помещениях с наличием особо неблагоприятных условий? | К переносным электроприемникам относятся электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые приборы и т.п.). Предельное напряжение в сети переменного тока: не выше 380/220В. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных: не выше 50В. При наличии особо неблагоприятных условий: не выше 12В. |  | Главы 1.7, 6.1 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
17 | Билет №3 | Билет 3, вопрос 4 | Виды дополнительных изолирующих электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В? | К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000В относятся: диэлектрические галоши; диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки, покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. |  | Пункт 1.1.6 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
18 | Билет №3 | Билет 3, вопрос 5 | Требования к соединительным, ответвительным и проходным коробкам для электропроводок во взрывоопасных зонах. | Для зоны В-I — уровень «взрывобезопасное электрооборудование». Для зоны В-II — должны быть предназначены для смесей горючих пылей, допускается «взрывонепроницаемая оболочка» для газопаровоздушных смесей. Для зон B-Ia и B-Iг — быть взрывозащитными; для осветительных сетей допускается IP65. Для зон B-Iб и В-IIа — иметь оболочку со степенью защиты IP54 (до освоения промышленностью — IP44). |  | Пункт 7.3.103 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
19 | Билет №3 | Билет 3, вопрос 6 | Что следует сделать, если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом? | Его следует уложить на подстилку; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; создать приток свежего воздуха; согреть/обеспечить прохладу; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием; удалить лишних людей. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
20 | Билет №4 | Билет 4, вопрос 1 | Понятие “допускающий”. Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду или распоряжению? | Допускающий – ответственное лицо из оперативного персонала, выдающее разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в электроустановках. Обязан: нести ответственность за правильность выполнения мер безопасности, их достаточность и соответствие характеру и месту работы; за правильность допуска к работе, приему рабочего места с оформлением в нарядах или журналах. |  | Глава 10 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
21 | Билет №4 | Билет 4, вопрос 2 | Понятие “электропроводка”. Виды электропроводки. Какое расстояние должно быть между контрольными и силовыми кабелями при параллельной прокладке кабельных линий? | Электропроводка — совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями. Виды: Открытая (по поверхности стен, потолков и т.п.) и Скрытая (внутри конструктивных элементов зданий). Расстояние: Между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями должно быть не менее 100 мм по горизонтали в свету. |  | Главы 2.1, 2.3 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
22 | Билет №4 | Билет 4, вопрос 3 | Какие кабели и муфты должны быть снабжены бирками? Какие данные должны быть указаны на бирках кабелей в начале и конце линии? | Бирками должны быть снабжены открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты. На бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны: марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии. |  | Глава 2.4 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
23 | Билет №4 | Билет 4, вопрос 4 | Что такое шаговое напряжение, в чем его опасность, каковы меры защиты? | Напряжение шага — напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой. Опасность: оно обусловлено электрическим током, протекающим по земле или токопроводящему полу. Меры защиты: безопасным считается расстояние в 8 метров от места касания провода поверхности. Покидать опасную зону следует «гусиным шагом», не отрывая ноги от земли, сведя их вместе. |  | Глава 1.7 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
24 | Билет №4 | Билет 4, вопрос 5 | Допустимые способы прокладки кабелей и проводников во взрывоопасных зонах. | Бронированные кабели разрешено прокладывать открыто (по стенам, лоткам, эстакадам, в каналах) или скрыто (в земле, блоках) в зонах любого класса. Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках прокладываются открыто или скрыто (в стальных водогазопроводных трубах) в зависимости от класса зоны (например, В-Iб, В-IIа, В-Iг). | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\пуэ_табл7.3.14.png | Таблица 7.3.14 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
25 | Билет №4 | Билет 4, вопрос 6 | Что следует делать, если пострадавший находится в бессознательном состоянии? | Необходимо наблюдать за его дыханием. В случае нарушения дыхания из-за западания языка следует выдвинуть нижнюю челюсть вперед. При возникновении рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево для удаления рвотных масс. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
26 | Билет №5 | Билет 5, вопрос 1 | Понятие “целевой инструктаж”. Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады? | Инструктаж целевой - указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением. Подтверждением является: при работе по наряду — подписи работников в таблицах наряда; при работе по распоряжению — подписи работников в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. |  | Глава 10 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
27 | Билет №5 | Билет 5, вопрос 2 | Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? | При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил, проводится внеочередная проверка знаний. Периодичность проверки знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы в электроустановках 1 год. |  | Глава 1.4, пункт 1.4.20 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
28 | Билет №5 | Билет 5, вопрос 3 | Понятия “взрыв, вспышка, взрывоопасная зона”. Классификация взрывоопасных зон. | Взрыв — быстрое преобразование веществ (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов. Вспышка — быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Взрывоопасная зона — помещение или ограниченное пространство... в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси. Классификация: Зоны класса B-I, B-Ia, B-Iб, В-Iг (газы/пары ЛВЖ); Зоны класса В-II, В-IIа (горючие пыли/волокна). |  | Глава 7.3 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
29 | Билет №5 | Билет 5, вопрос 4 | Кроме основных и дополнительных изолирующих электрозащитных средств, какие применяются средства индивидуальной защиты? | Применяются: средства защиты головы (каски); средства защиты глаз и лица (очки и щитки); средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). |  | Пункт 1.1.8 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
30 | Билет №5 | Билет 5, вопрос 5 | В каком случае допускается соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины? Каким образом допускается соединять кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами? | Соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, предназначенных для данного типа кабелей. |  | Пункт 3.4.8 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
31 | Билет №5 | Билет 5, вопрос 6 | Можно ли позволять пострадавшему продолжать работу или двигаться, если он утверждает, что чувствует себя хорошо? | Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
32 | Билет №6 | Билет 6, вопрос 1 | Допускается ли оформлять наряд в электронном виде? В течении какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью закончены? Какие требования к хранению нарядов, если при выполнении работ имели место аварии, инциденты или несчастные случаи? | Наряд разрешено оформлять в электронном виде и передавать по электронной почте. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток. Если имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. |  | Глава 6 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
33 | Билет №6 | Билет 6, вопрос 2 | Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала? В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний персонала? | Работодатель обязан обеспечить повышение квалификации электротехнического персонала не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная проверка знаний проводится: при введении новых норм и правил; при установке нового оборудования; при назначении или переводе (если требуются доп. знания); при нарушении требований НПА; по требованию органов госнадзора; по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи/нарушения; при повышении группы; при проверке знаний после неудовлетворительной оценки; при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. |  | Пункты 1.2.6, 1.4.23 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
34 | Билет №6 | Билет 6, вопрос 3 | Каким образом кабельные линии должны выполняться, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений? | Кабели должны быть: уложены с запасом по длине (без колец/витков); жестко закреплены в конечных точках, у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у муфт; закреплены вертикально так, чтобы была предотвращена деформация оболочек. Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны исключать мех. повреждения. В местах возможных мех. повреждений кабели должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола/земли и на 0,3 м в земле. |  | Пункт 2.3.15 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
35 | Билет №6 | Билет 6, вопрос 4 | Что должно быть нанесено на средства защиты, чтобы работник мог их использовать при работах в электроустановках? | Средства защиты должны иметь маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об Испытании. |  | Пункт 1.2.2 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
36 | Билет №6 | Билет 6, вопрос 5 | Какие знаки входят в маркировку по взрывозащите электрооборудования и какова их последовательность? | В маркировку входят в следующей последовательности: знак уровня взрывозащиты (2, 1, 0) -> знак Ех (соответствие стандартам) -> знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, о, s, е) -> знак группы или подгруппы (II, IIА, IIВ, IIС) -> знак температурного класса (Т1–Т6). |  | Пункт 7.3.37 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
37 | Билет №6 | Билет 6, вопрос 6 | В каких случаях, допускается переносить пострадавшего в другое место? | Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
38 | Билет №7 | Билет 7, вопрос 1 | Какие требования к персоналу второй и третьей группы по электробезопасности и условия их присвоения. | Группа II: Элементарные технические знания об ЭУ; Отчетливое представление об опасности тока; Знание основных мер предосторожности; Практические навыки оказания первой помощи. Группа III: Элементарные познания в общей электротехнике; Знание ЭУ и порядка ее обслуживания; Знание общих правил охраны труда (допуск, СЗ); Умение обеспечить безопасное ведение работы и надзор; Знание и умение оказывать первую помощь. (Также указан минимальный стаж работы в ЭУ в зависимости от образования). |  | Приложение №1 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
39 | Билет №7 | Билет 7, вопрос 2 | Какой комплект документации, должен хранится на рабочем месте оперативного персонала? | Должна вестись: оперативная схема; оперативный журнал; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал выдачи и возврата ключей; журнал РЗА; журнал или картотека дефектов; ведомости показаний приборов/счетчиков; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал. Также списки работников, имеющих право переключений, осмотра, выдачи нарядов/распоряжений и т.д.; производственная инструкция по переключениям; бланки нарядов-допусков; перечень работ текущей эксплуатации. |  | Пункт 1.8.9 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
40 | Билет №7 | Билет 7, вопрос 3 | Классификация помещений в отношении поражения людей электрическим током. | Различаются: 1. Помещения без повышенной опасности. 2. Помещения с повышенной опасностью (наличие одного из условий: сырость/токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность одновременного прикосновения к земле и корпусам ЭО). 3. Особо опасные помещения (наличие одного из условий: особая сырость, химически активная/органическая среда, или одновременно два и более условий повышенной опасности). 4. Территория открытых электроустановок (приравнивается к особо опасным помещениям). |  | Пункт 1.1.13 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
41 | Билет №7 | Билет 7, вопрос 4 | Что должен проверить персонал, перед каждым применением средства защиты? | Персонал обязан проверить исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности. |  | Пункт 1.2.8 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
42 | Билет №7 | Билет 7, вопрос 5 | Какие установлены уровни взрывозащиты электрооборудования? | Установлены следующие уровни: «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» (знак уровня — 2); «взрывобезопасное электрооборудование» (знак уровня — 1); «особовзрывобезопасное электрооборудование» (знак уровня — 0). |  | Пункт. 7.3.32 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
43 | Билет №7 | Билет 7, вопрос 6 | При каких условиях допускается перевозить пострадавшего? Что необходимо делать если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать? | Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
44 | Билет №8 | Билет 8, вопрос 1 | Понятие “искробезопасная цепь”. Требования к электропроводкам, присоединяемым к электрооборудованию с видом защиты “искробезопасная электрическая цепь”? | Искробезопасная электрическая цепь — электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или ее нагрев не может воспламенить взрывоопасную среду. Требования к электропроводкам: Искробезопасные цепи должны отделяться от других цепей; использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается; изоляция должна иметь отличительный синий цвет (допускается маркировать только концы проводов); провода должны быть защищены от наводок. |  | ПУЭ п.7.3.117 | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
45 | Билет №8 | Билет 8, вопрос 2 | Как оформляются работы по распоряжению? На какой срок может быть выдано распоряжение и на какой срок можно продлить? | Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. Продление: При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. Оформление: Допуск к работам по распоряжению должен быть оформлен в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. |  | Глава 8 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
46 | Билет №8 | Билет 8, вопрос 3 | Какие мероприятия должны быть выполнены до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт? | Должны быть: составлены ведомости объема работ и смета, а также график; заготовлены необходимые материалы и запасные части; составлена и утверждена техдокументация; укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент и механизмы; подготовлены рабочие места; укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады. |  | Пункт 1.6.9 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
47 | Билет №8 | Билет 8, вопрос 4 | Как должны хранится средства защиты из резины и полимерных материалов? | В эксплуатации следует хранить в шкафах, на стеллажах полках, отдельно от инструмента и защищать от кислот, щелочей, масел, бензина, солнечных лучей и теплоизлучения (не ближе 1м). Нельзя хранить внавал в мешках. В складском запасе — в сухом помещении при температуре (0-30)°С. |  | Пункт 1.3.3 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
48 | Билет №8 | Билет 8, вопрос 5 | Объединение каких цепей допускается в одном контрольном кабеле? | Допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек). |  | Пункт 3.4.6 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
49 | Билет №8 | Билет 8, вопрос 6 | По каким признакам можно понять, что пострадавший находится в состоянии клинической смерти? Что необходимо делать, если выявлено данное состояние? | Признаки: отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре). Действия: немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания ("изо рта в рот" или "изо рта в нос") и наружного массажа сердца. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
50 | Билет №9 | Билет 9, вопрос 1 | Какой порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? Кому должны выдаваться ключи от электроустановок? | Порядок хранения и выдачи определяется распоряжением руководителя организации. Ключи должны находиться на учете у оперативного персонала (или АТП, если нет местного оперативного персонала). Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Выдаются: работникам, имеющим право единоличного осмотра (от всех помещений); допускающему, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему (от помещений работы); оперативному/оперативно-ремонтному персоналу (для работ текущей эксплуатации). |  | Пункт 3.13 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
51 | Билет №9 | Билет 9, вопрос 2 | За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? | За нарушения, произошедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. |  | Пункт 1.2.9 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
52 | Билет №9 | Билет 9, вопрос 3 | Какие требования предъявляются к прокладке кабельных линий в производственных помещениях? | Кабели должны быть доступны для ремонта (открыто проложенные — для осмотра). Кабели должны быть защищены от повреждений в местах перемещения механизмов. Расстояние между силовыми кабелями и трубопроводами — не менее 0,5 м (с горючими жидкостями/газопроводами — не менее 1 м). Пересечения проходов — на высоте не менее 1,8 м от пола. Прокладка в полу/перекрытиях — в каналах или трубах, заделка наглухо не допускается. Прокладка в вентиляционных каналах запрещается (кроме пересечения одиночными кабелями в стальных трубах). |  | Пункты 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
53 | Билет №9 | Билет 9, вопрос 4 | В каких случаях средства защиты подвергают внеочередным испытаниям? Кем производятся испытания? | Средства защиты подвергают внеочередным испытаниям после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности. Все испытания должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками. |  | Пункты 1.5.2, 1.5.4 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
54 | Билет №9 | Билет 9, вопрос 5 | Дайте определение термина “Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения” | Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения — соответственно максимальная и минимальная концентрации горючих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воздухе, выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возникновении источника инициирования взрыва. |  | ПУЭ п.7.3.19 | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
55 | Билет №9 | Билет 9, вопрос 6 | Как делается наружный (непрямой) массаж сердца? | Пострадавшего укладывают на спину непосредственно на землю или доску. Оказывающий помощь кладет ладонь на нижнюю половину грудины, а ладонь другой руки накладывает поверх первой. Производят энергичные толчки ритмично надавливая на грудину (размер грудной клетки уменьшается на 4 - 5 см). Темп толчков около 70 в минуту. Чередуют с вдуванием воздуха: одно вдувание — 6-7 толчков. |  | Глава 7.9 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
56 | Билет №10 | Билет 10, вопрос 1 | Классификация и маркировка взрывозащищенного оборудования. | Классификация: по уровням взрывозащиты (2, 1, 0), видам взрывозащиты (d, p, i, q, о, s, е), группам (I — рудничное, II — для внутренней и наружной установки), и температурным классам (Т1—Т6). Маркировка (последовательность): Знак уровня (2, 1, 0) -> Знак Ех -> Знак вида взрывозащиты -> Знак группы/подгруппы (II, IIА, IIВ, IIС) -> Знак температурного класса (Т1–Т6). |  | Глава 7.3 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
57 | Билет №10 | Билет 10, вопрос 2 | Какой должен соблюдаться порядок при переключениях в электроустановках? | Работник, получивший задание, обязан повторить его, записать в оперативный журнал и установить по схеме порядок операций. При выполнении двумя работниками — разъяснить второму порядок. При возникновении сомнений — прекратить и проверить требуемую последовательность по схеме. После выполнения сделать запись в оперативном журнале. Самовольно выводить блокировки не разрешается. |  | Пункт 1.5.26 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
58 | Билет №10 | Билет 10, вопрос 3 | Требования к работникам, которые могут выполнять измерения мегаомметром в электроустановках до 1000В. Правила измерения. | Работники: обученные работники из числа электротехнического персонала. Порядок работы: в ЭУ до 1000В — по распоряжению или по перечню работ текущей эксплуатации. Измерение должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд предварительным заземлением. Присоединять провода следует с помощью изолирующих держателей (штанг), используя диэлектрические перчатки. После окончания работы снять остаточный заряд кратковременным заземлением. |  | Глава 39 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
59 | Билет №10 | Билет 10, вопрос 4 | Каким образом проверяется наличие и состояние средств защиты? С какой периодичностью и кем? | Проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений — не реже 1 раза в 3 мес.). Проводится работником, ответственным за их состояние, с записью результатов в журнал. |  | Пункт 1.4.3 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
60 | Билет №10 | Билет 10, вопрос 5 | Перечислите работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации для цеха №8. | К работам относятся: Проверка отсутствия напряжения; Проверка схем автоматического регулирования; Проверка работоспособности приборов/датчиков; Включение/выключение напряжения для питания приборов; Замена сигнальных ламп; Изменение уставок; Смена диаграмм, заправка чернилами; Обходы и осмотр КИП и А, уборка помещений щитов; Снятие/установка КИП и датчиков на/после ремонта; Устранение неисправностей в приборах/схемах; Чистка контактов реле, кнопок; Смена плавких вставок, пайка контактных соединений. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\пер_раб_до1000в.png | Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации оперативно-ремонтным персоналом цеха КИП и А в электроустановках до 1000 В. | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\пер_раб_до1000в.png
61 | Билет №10 | Билет 10, вопрос 6 | Как делается искусственное дыхание “рот в рот”? | Необходимо запрокинуть голову пострадавшего назад. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, обхватывает своими губами рот пострадавшего и производит вдувание воздуха. Ноздри пострадавшего при этом прикрывают щекой или зажимают пальцами. Частота дыхательных циклов — 10 - 14 в минуту. |  | Глава 7.9 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
62 | Билет №11 | Билет 11, вопрос 1 | Понятие “целевой инструктаж”. Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады? | Целевой инструктаж - указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке. Подтверждение: при работе по наряду — подписи работников в таблицах наряда; при работе по распоряжению — подписи работников в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. |  | Глава 10 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
63 | Билет №11 | Билет 11, вопрос 2 | Понятия “взрыв, вспышка, взрывоопасная зона”. Классификация взрывоопасных зон. | Взрыв — быстрое преобразование веществ (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов. Вспышка — быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Взрывоопасная зона — помещение или ограниченное пространство... в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси. Классификация: Зоны класса B-I, B-Ia, B-Iб, В-Iг (газы/пары ЛВЖ); Зоны класса В-II, В-IIа (горючие пыли/волокна). |  | Глава 7.3 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
64 | Билет №11 | Билет 11, вопрос 3 | Какие электроприемники относятся к переносным? Предельное напряжение в сети переменного тока для переносных электроприемников? Какое предельное напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в помещениях с наличием особо неблагоприятных условий? | К переносным электроприемникам относятся электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации. Предельное напряжение сети: не выше 380/220В. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных: не выше 50В. При наличии особо неблагоприятных условий: не выше 12В. |  | Главы 1.7, 6.1 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
65 | Билет №11 | Билет 11, вопрос 4 | Что должно быть нанесено на средства защиты, чтобы работник мог их использовать при работах в электроустановках? | Средства защиты должны иметь маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об Испытании. |  | Пункт 1.2.2 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
66 | Билет №11 | Билет 11, вопрос 5 | Кто и с какой периодичностью должен проводить выборочный осмотр кабельных линий? В какой документ заносятся сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях? | Выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Сведения об обнаруженных неисправностях должны заноситься в журнал дефектов и неполадок. |  | Пункт 2.4.17 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
67 | Билет №11 | Билет 11, вопрос 6 | Можно ли позволять пострадавшему продолжать работу или двигаться, если он утверждает, что чувствует себя хорошо? | Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
68 | Билет №12 | Билет 12, вопрос 1 | Допускается ли оформлять наряд в электронном виде? В течении какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью закончены? Какие требования к хранению нарядов, если при выполнении работ имели место аварии, инциденты или несчастные случаи? | Наряд разрешено оформлять в электронном виде и передавать по электронной почте. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток. При авариях, инцидентах или несчастных случаях — хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. |  | Глава 6 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
69 | Билет №12 | Билет 12, вопрос 2 | Классификация электрооборудования по способам защиты от поражения электрическим током. | Электрооборудование классифицируется на: Класс 0 (основная изоляция, защита при повреждении не предусмотрена); Класс I (основная изоляция + защитное соединение); Класс II (основная изоляция + дополнительная изоляция, или усиленная изоляция); Класс III (ограничение напряжения значением сверхнизкого напряжения, не превышающего 50В переменного тока или 120В постоянного тока). |  | Раздел 7, пункты 7.1…7.4 ГОСТ IEC 61140-2012 ( 1 июня 2020 года стандарт ГОСТ IEC 61140-2012 утратил силу в Российской Федерации. Введён в действие национальный стандарт РФ — ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования») | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\дополнительно\ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 611402016).pdf
70 | Билет №12 | Билет 12, вопрос 3 | Какие кабели и муфты должны быть снабжены бирками? Какие данные должны быть указаны на бирках кабелей в начале и конце линии? | Бирками должны быть снабжены открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты. На бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны: марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии. |  | Глава 2.4 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
71 | Билет №12 | Билет 12, вопрос 4 | Какие знаки входят в маркировку по взрывозащите электрооборудования и какова их последовательность? | В маркировку входят в следующей последовательности: знак уровня взрывозащиты (2, 1, 0) -> знак Ех -> знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, о, s, е) -> знак группы или подгруппы (II, IIА, IIВ, IIС) -> знак температурного класса (Т1–Т6). |  | Пункт 7.3.37 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
72 | Билет №12 | Билет 12, вопрос 5 | Виды дополнительных изолирующих электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В? | К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000В относятся: диэлектрические галоши; диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки, покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. |  | Пункт 1.1.6 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
73 | Билет №12 | Билет 12, вопрос 6 | По каким признакам можно понять, что пострадавший находится в состоянии клинической смерти? Что необходимо делать, если выявлено данное состояние? | Признаки: отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре). Действия: немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания и наружного массажа сердца. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
74 | Билет №13 | Билет 13, вопрос 1 | В течение какого срока проводится дублирование перед допуском оперативного(оперативно-ремонтного) персонала к самостоятельной работе? На какой срок допускается продление? Какие работы обучаемый может производить в период дублирования? | Продолжительность дублирования — от 2 до 12 рабочих смен. Продление — на срок от 2 до 12 рабочих смен. Обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. |  | Пункты 1.4.14…1.4.18 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
75 | Билет №13 | Билет 13, вопрос 2 | Понятие “заземление”. Назначение (виды) заземления. Какие должны быть применены меры для защиты при косвенном прикосновении и в каких случаях защиту следует выполнять? | Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Виды: Защитное и Рабочее (функциональное). Меры защиты: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание/выравнивание потенциалов, двойная/усиленная изоляция, сверхнизкое напряжение, защитное электрическое разделение цепей, изолирующие помещения. Защиту следует выполнять во всех случаях, если напряжение превышает 50В переменного и 120В постоянного тока. |  | Глава 1.7 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
76 | Билет №13 | Билет 13, вопрос 3 | Какие знаки входят в маркировку по взрывозащите электрооборудования и какова их последовательность? | В маркировку входят в следующей последовательности: знак уровня взрывозащиты (2, 1, 0) -> знак Ех -> знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, о, s, е) -> знак группы или подгруппы (II, IIА, IIВ, IIС) -> знак температурного класса (Т1–Т6). |  | Пункт 7.3.37 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
77 | Билет №13 | Билет 13, вопрос 4 | Каким образом проверяется наличие и состояние средств защиты? С какой периодичностью и кем? | Проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений — не реже 1 раза в 3 мес.). Проводится работником, ответственным за их состояние, с записью результатов в журнал. |  | Пункт 1.4.3 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
78 | Билет №13 | Билет 13, вопрос 5 | Кроме основных и дополнительных изолирующих электрозащитных средств, какие применяются средства индивидуальной защиты? | Применяются: средства защиты головы (каски); средства защиты глаз и лица (очки и щитки); средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). |  | Пункт 1.1.8 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
79 | Билет №13 | Билет 13, вопрос 6 | Что следует делать, если пострадавший находится в бессознательном состоянии? | Необходимо наблюдать за его дыханием. При нарушении дыхания (западание языка) следует выдвинуть нижнюю челюсть вперед. При возникновении рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
80 | Билет №14 | Билет 14, вопрос 1 | Как оформляются работы по распоряжению? На какой срок может быть выдано распоряжение и на какой срок можно продлить? | Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. Продление: При необходимости продолжения работы, изменении условий или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. Оформление: Допуск к работам по распоряжению должен быть оформлен в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. |  | Глава 8 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
81 | Билет №14 | Билет 14, вопрос 2 | На кого распространяются правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? В каких электроустановках могут выполняться и в каком документе перечислены работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации? | Правила распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей. Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Работа разрешена только на электроустановки напряжением до 1000В и выполняется на закрепленном оборудовании. |  | Пункт 1.1, 8.1 ПОТЭЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\3. ПОТЭЭ 2022.pdf
82 | Билет №14 | Билет 14, вопрос 3 | Что должен проверить персонал, перед каждым применением средства защиты? | Персонал обязан проверить исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности. |  | Пункт 1.2.8 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
83 | Билет №14 | Билет 14, вопрос 4 | В каком случае допускается соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины? Каким образом допускается соединять кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами? | Соединение контрольных кабелей допускается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт. |  | Пункт 3.4.8 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
84 | Билет №14 | Билет 14, вопрос 5 | Требования к соединительным, ответвительным и проходным коробкам для электропроводок во взрывоопасных зонах. | Для зоны В-I — уровень «взрывобезопасное электрооборудование». Для зоны В-II — для смесей горючих пылей, допускается «взрывонепроницаемая оболочка» для газопаровоздушных смесей. Для зон B-Ia и B-Iг — быть взрывозащитными (для осветительных сетей допускается IP65). Для зон B-Iб и В-IIа — иметь оболочку со степенью защиты IP54 (до освоения промышленностью — IP44). |  | Пункт 7.3.103 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
85 | Билет №14 | Билет 14, вопрос 6 | Как делается искусственное дыхание “рот в рот”? | Необходимо запрокинуть голову пострадавшего назад. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, обхватывает своими губами рот пострадавшего и производит вдувание воздуха. Ноздри пострадавшего при этом прикрывают щекой или зажимают пальцами. Частота дыхательных циклов — 10 - 14 в минуту. |  | Глава 7.9 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
86 | Билет №15 | Билет 15, вопрос 1 | Понятие “электропроводка”. Виды электропроводки. Какое расстояние должно быть между контрольными и силовыми кабелями при параллельной прокладке кабельных линий? | Электропроводка — совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями. Виды: Открытая и Скрытая. Расстояние: Между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями должно быть не менее 100 мм по горизонтали в свету. |  | Главы 2.1, 2.3 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
87 | Билет №15 | Билет 15, вопрос 2 | Какой допустимый уровень взрывозащиты или степени защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны? | Для зоны B-I: Взрывобезопасное, особовзрывобезопасное. Для B-Ia, В-Iг: Повышенной надежности против взрыва (для искрящих) или Без средств взрывозащиты с оболочкой не менее IP54* (для неискрящих). Для B-Iб: Без средств взрывозащиты. Оболочка не менее IP44*. |  | Таблица 7.3.11 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
88 | Билет №15 | Билет 15, вопрос 3 | Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала? В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний персонала? | Работодатель обязан обеспечить повышение квалификации электротехнического персонала не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная проверка знаний проводится: при введении новых норм и правил; при установке нового оборудования; при назначении или переводе (если требуются доп. знания); при нарушении требований НПА; по требованию органов госнадзора; по заключению комиссий; при повышении группы; после неудовлетворительной оценки; при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. |  | Пункты 1.2.6, 1.4.23 ПТЭЭП | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\2. ПТЭЭП 2003.pdf
89 | Билет №15 | Билет 15, вопрос 4 | Как должны хранится средства защиты из резины и полимерных материалов? | В эксплуатации следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и защищать от кислот, щелочей, масел, бензина, солнечных лучей и теплоизлучения (не ближе 1м). Нельзя хранить внавал в мешках. В складском запасе — в сухом помещении при температуре (0-30)°С. |  | Пункт 1.3.3 СО 153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\4. ПиИСЗИЭ 2003.pdf
90 | Билет №15 | Билет 15, вопрос 5 | Объединение каких цепей допускается в одном контрольном кабеле? | Допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек). |  | Пункт 3.4.6 ПУЭ | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
91 | Билет №15 | Билет 15, вопрос 6 | В каких случаях, допускается переносить пострадавшего в другое место? | Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно. |  | Глава 7.8 Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44 | Библиотека КИП и А\ОТ и ПБ, пожарная безопасность\Приказ Роскомторга от 28.06.93 № 44.pdf
92 | Доп. вопросы | Доп. вопросы, вопрос 1 | Определение термина "Электропомещение". | «Электропомещение» — это помещение или огороженная часть помещения, в которой расположено оборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.1 «Общая часть», пункт 1.1.5. | Библиотека КИП и А\Электробезопасность\1. ПУЭ 6 и 7.pdf
93 | Доп. вопросы | Доп. вопросы, вопрос 2 | Действие электрического тока на организм человека. |  | ИОС\2. рабочая документация\по слесарям КИП\инструктажи, проверка знаний\Билеты на допуск к самостоятельной работе\кип_app\Билеты_Images\до1000В\действ_элтока.png